Раскрытие информации о деятельности ОАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за октябре 2013 года

Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- В октябре 2013 года регистрации и реализации заявок на технологическое присоединение от сетей ОАО «СинТЗ» по центрам питания 110кВ не было.

- В октябре 2013 года проводились ремонтные работы электросетевого оборудования на

ПС «Генераторная»:

03.10.2013 10.00-17.51 – Т-1 (25МВА) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

08.10.2013 06.58-22.35 – ВЛ - 110кВ «Синарская – Генераторная» В-110кВ Синарская – перекрыло опорную изоляцию на п/ст «Синарская».

11.10.2013 08.55-17.53 – Т-2 (25МВА) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

14.10.2013 10.00 - 12.13 – ф.4 (Хлебзавод) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта

14.10.2013 13.00 - 15.10 – ф.15 (Мазуля 1,2) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

23.10.2013 09.50 - 15.45 – ф.2 (город) - по заявке Комэнерго для текущего ремонта.

31.10.2013 09.12-10.52 –1 секция 110кВ, СВ-110кВ – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

31.10.2013 11.53-14.37 – В-110кВ «Травянская» – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

ПС «Калибровочная»:

17.10.2013 08.00 –16.00 - Т-1 (40МВА) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для устранения замечаний на расширительном баке Т-1.

ПС «Волочильная»:

09.10.2013 09.10 –13.42 – 1 СШ-110кВ – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

09.10.2013 13.42 –16.33 – 2 СШ-110кВ – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

ЦРП-80:

01.10.2013 08.00 - 16.00 – ф.23 (ТП-82 ф.10) – по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для установки ОПН на ВЛ-6кВ.

ЗРМО:

02.10.2013 13.10 – 15.40 – ф.5 (ТП-7Т) - по заявке электроцеха ОАО «СинТЗ» для текущего ремонта.

14.10.2013 16.20 – 18.20 – ф.16 (ТП-7Т) – отключился от МТЗ порывистый сильный ветер.

Без перерыва электроснабжения транзитных потребителей.

И.о. главного энергетика-

начальника ОГЭ                                                                  А.А. Гусев