Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за апрель 2020 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В апреле 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № телефонограммы, заявки | Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 145/- | ПС 110/6кВ Волочильная | Продление телефонограммы №109/79 ПС 110/6кВ Волочильная АПВ на СВ 110кВ отключить с 00:00 01.04.2020 до 06:00 10.04.2020 в связи с задержкой поставки оборудования ТН2 110кВ (полюс фазы "В") | 00:00 01.04.2020 до 06:00 10.04.2020 |
| 146/-99 | ПС 110/6кВ Волочильная | Продление телефонограммы №108/78 ПС 110/6кВ Волочильная ТН2 110кВ вывести в ремонт 00:00 01.04.2020 до 06:00 10.04.2020 в связи с задержкой поставки оборудования ТН" 110кВ (полюс фазы "В") | 00:00 01.04.2020 до 06:00 10.04.2020 |
| 147/- | ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная ВЛ 110кВ волочильная-Синарская с отпайкой на ПС Ленинская без отключения (не в транзите) с 06:00 08.04.2020 до 06:00 10.04.2020 для безопасного выполнения работ по замене полюса фазы "В" ТН2 110кВ на ПС "Волочильная" | 06:00 08.04.2020 до 06:00 10.04.2020 |
| 148/- | ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная СВ 110кВ с 06:00 08.04.2020 до 06:00 10.04.2020 для безопасного выполнения работ по замене полюса фазы "В" ТН2 110кВ на ПС "Волочильная" | 06:00 08.04.2020 до 06:00 10.04.2020 |
| 149/- | ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная 2С 110кВ с 06:00 08.04.2020 до 06:00 10.04.2020 для безопасного выполнения работ по замене полюса фазы "В" ТН2 110кВ на ПС "Волочильная" | 06:00 08.04.2020 до 06:00 10.04.2020 |
| 150/- | ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная 2С 110кВ отключить с 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 для включения в работу по комплексной программе (после замены на ПС Волочильная полюса "В" ТН2 110кВ) | 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 |
| 151/- | ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная СВ 110кВ отключить с 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 для включения в работу по комплексной программе (после замены на ПС Волочильная полюса "В" ТН2 110кВ) | 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 |
| 152/- | ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная ВЛ 110кВ Волочильная-Синарская с отпайкой на ПС Ленинская отключить с 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 для включения в работу по комплексной программе (после замены на ПС Волочильная полюса "В" ТН2 110кВ) | 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 |
| 153/- | ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная Т2/32МВА отключить с 06:00 08.04.2020 до 06:00 11.04.2020 для безопасного выполнения работ по замене полюса фаза "В" ТН2 110кВ | 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 |
| 154/- | ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная Т2/32МВА отключить с 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 для включения по комплексной программе 2С 110кВ после замены полюса фазы "В" ТН21 110кВ | 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 |
| 157/- | ц.В-2 РУ-6кВ | Планируется отключение ц.В-2 РУ-6кВ ф.18 (ТП Зона ф.2) для ремонта привода ВМ6кВ с 9:00 до 13:00 10.04.2020 | с 09:00 до 13:00 10.04.2020 |
| 159/- | ПС 110/6кВ Генераторная | ПС 110/6кВ Генераторная ВЧБ ВЛ 110кВ Генераторная-Синарская считать выведенной из работы в связи с устранением неисправности ВЧБ на ПС Синарская с 13:40 08.04.2020 до 16:00 17.04.2020 | с 13:40 08.04.2020 до |
| 160/114 | ПС 110/6кВ волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная ТН 2 110кВ откючить с 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 для включения в работу по комплексной программе (после замены на ПС Волочильная полюса "В" ТН 2 110кВ) | 06:00 10.04.2020 до 06:00 11.04.2020 |
| 169/121 | ПС 110/6кВ Калибровочная | На время отключения ВЛ 110кВ Травянская-Трубная 1 на ПС 110/6кВ Калибровочная включить РП 1 110кВ для включения Т1/40МВА с ВЛ 110кВ Травянская-Трубная 2 | с 06:00 до 17:00 20.04.2020 |
| 180/- | ЦРП-80,РУ-6 кВ | Планируется отключение ЦРП-80,РУ-6 кВ,ф3 (СЗСМ) 29.04.2020 с 8:00 до 16:00 для замены ТН. | 29.04.2020 с 8:00 до 16:00 |
| 181/- | ц В-2,РУ-6 кВ | Планируется отключение ц В-2,РУ-6 кВ,ф 27 (ТП"Зона",ф1) 28.04.2020 с 8:00 до 16:00 в связи с отключением ф 37 (ТН-2). | 28.04.2020 с 8:00 до 16:00 |
| 19/-2359 | ВЛ 110кВ Травянская-Трубная 1 | ВЛ 110кВ Травянская-Трубная 1 отключить для монтажа перемычки на опоре №34 с 06:00 до 17:00 20.04.2020 | 20.04.2020 с 06:00 до 17: 00 |
| 20/2369 | ВЛ 110кВ Травянская-Крона 2 | ВЛ 110кВ Травянская-Крона 2 запитать участок от опоры №27 ВЛ 110кВ Травянская-Крона 2 до опоры №18 отпайки на ПС Байновская ВЛ 110кВ Травянская-Крона 2, от ВЛ 110кВ Травянская-Трубная 1 (опора №34) для питания ПС Крона, ПС Октябрьская, ПС Байновская с 17:00 20.04.2020 до 06:00 24.04.2020 | с 17:00 20.04.2020 до 06:00 24.04.2020 |
| 21/2365 | ВЛ 110кВ Травянская-Трубная 1 | ВЛ 110кВ Травянская-Трубная 1 отключить для демонтажа перемычки на опоре №34 24.04.2020 с 06:00 до 16:00 | 24.04.2020 с 06:00 до 16:00 |