## Калибровочная1
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 950 | 7.3 |  |  |  | 0.71 | 950 | 7.3 |  |  |  | 0.71 | 800 | 6.2 |  |  |  | 0.71 | 850 | 6.6 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 820 | 6.4 |  |  |  | 0.71 | 860 | 6.6 |  |  |  | 0.71 | 710 | 5.5 |  |  |  | 0.71 | 750 | 5.8 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 450 | 3.5 |  |  |  | 0.71 | 470 | 3.7 |  |  |  | 0.71 | 330 | 2.5 |  |  |  | 0.71 | 390 | 3 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 820 | 6.4 |  |  |  | 0.71 | 840 | 6.5 |  |  |  | 0.71 | 600 | 4.7 |  |  |  | 0.71 | 660 | 5.2 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 3040 | 23.6 |  | 0 |  | 2.84 | 3120 | 24.1 |  | 0 |  |  | 2440 | 18.9 |  | 0 |  |  | 2650 | 20.6 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.018652 |  | + j |  | 0.49456 |  | 0.0192 |  | + j |  | 0.50911 |  | 0.013603 |  | + j |  | 0.36071 |  | 0.01528 |  | + j |  | 0.40516
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.010107 |  | + j |  | 0.26144 |  | 0.010729 |  | + j |  | 0.27753 |  | 0.005346 |  | + j |  | 0.13828 |  | 0.0069341 |  | + j |  | 0.17936
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 13.7607 |  | + j |  | 0.63056 |  | 13.9612 |  | + j |  | 0.64511 |  | 11.7556 |  | + j |  | 0.49671 |  | 12.4573 |  | + j |  | 0.54116
[8 empty] | №2 |  |  |  | 9.9531 |  | + j |  | 0.39744 |  | 10.2537 |  | + j |  | 0.41353 |  | 7.2483 |  | + j |  | 0.27428 |  | 8.2499 |  | + j |  | 0.31536
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 23.7138 |  | + j |  | 1.028 |  | 24.2149 |  | + j |  | 1.0586 |  | 19.0039 |  | + j |  | 0.77099 |  | 20.7072 |  | + j |  | 0.85652
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.25
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.25
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.11
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.02
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 950 | [5 empty] | 950 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 850
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 300 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 350 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 300 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 250
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 820 | [5 empty] | 855 | [5 empty] | 710 | [5 empty] | 750
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 170 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 350 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 280
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 155 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 450 | [5 empty] | 470 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 390
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 50
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 240
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 820 | [5 empty] | 840 | [5 empty] | 600 | [5 empty] | 660
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 200
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 490 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 330
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Дегтярев А.А. | [5 empty] | Дегтярев А.А. | [5 empty] | Дегтярев А.А. | [5 empty] | Дегтярев А.А.

## Калибровочная2
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 790 | 6.1 |  |  |  | 0.71 | 630 | 4.9 |  |  |  | 0.71 | 860 | 6.6 |  |  |  | 0.71 | 810 | 6.3 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 750 | 5.8 |  |  |  | 0.71 | 630 | 4.9 |  |  |  | 0.71 | 700 | 5.4 |  |  |  | 0.71 | 740 | 5.7 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 390 | 3 |  |  |  | 0.71 | 300 | 2.4 |  |  |  | 0.71 | 360 | 2.8 |  |  |  | 0.71 | 400 | 3.1 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 650 | 5.1 |  |  |  | 0.71 | 570 | 4.4 |  |  |  | 0.71 | 600 | 4.6 |  |  |  | 0.71 | 610 | 4.7 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2580 | 20 |  | 0 |  | 2.84 | 2130 | 16.6 |  | 0 |  |  | 2520 | 19.4 |  | 0 |  |  | 2560 | 19.8 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.014072 |  | + j |  | 0.37314 |  | 0.009544 |  | + j |  | 0.25307 |  | 0.01431 |  | + j |  | 0.37944 |  | 0.01431 |  | + j |  | 0.37944
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.006766 |  | + j |  | 0.17501 |  | 0.0047685 |  | + j |  | 0.12335 |  | 0.0056471 |  | + j |  | 0.14607 |  | 0.0062741 |  | + j |  | 0.16229
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 11.9561 |  | + j |  | 0.50914 |  | 9.8515 |  | + j |  | 0.38907 |  | 12.0563 |  | + j |  | 0.51544 |  | 12.0563 |  | + j |  | 0.51544
[8 empty] | №2 |  |  |  | 8.1498 |  | + j |  | 0.31101 |  | 6.8478 |  | + j |  | 0.25935 |  | 7.4486 |  | + j |  | 0.28207 |  | 7.8493 |  | + j |  | 0.29829
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 20.1058 |  | + j |  | 0.82016 |  | 16.6993 |  | + j |  | 0.64841 |  | 19.505 |  | + j |  | 0.79751 |  | 19.9056 |  | + j |  | 0.81373
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.52 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.18
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.11
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 790 | [5 empty] | 630 | [5 empty] | 860 | [5 empty] | 810
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 240 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 310
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 350 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 300
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 750 | [5 empty] | 630 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 740
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 260 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 220
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 150
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 150
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 390 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 360 | [5 empty] | 400
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 150
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 200
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 650 | [5 empty] | 570 | [5 empty] | 600 | [5 empty] | 610
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 100
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 180
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 370 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Дегтярев А.А. | [5 empty] | Дегтярев А.А. | [5 empty] | Дегтярев А.А. | [5 empty] | Дегтярев А.А.

## Калибровочная3
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 700 | 5.4 |  |  |  | 0.71 | 760 | 5.9 |  |  |  | 0.71 | 700 | 5.4 |  |  |  | 0.71 | 680 | 5.3 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 680 | 5.2 |  |  |  | 0.71 | 730 | 5.6 |  |  |  | 0.71 | 690 | 5.3 |  |  |  | 0.71 | 710 | 5.5 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 290 | 2.2 |  |  |  | 0.71 | 390 | 3 |  |  |  | 0.71 | 320 | 2.5 |  |  |  | 0.71 | 300 | 2.3 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 570 | 4.4 |  |  |  | 0.71 | 630 | 4.8 |  |  |  | 0.71 | 600 | 4.6 |  |  |  | 0.71 | 640 | 4.9 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2240 | 17.2 |  | 0 |  | 2.84 | 2510 | 19.3 |  | 0 |  |  | 2310 | 17.8 |  | 0 |  |  | 2330 | 18 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.011166 |  | + j |  | 0.29607 |  | 0.013142 |  | + j |  | 0.34848 |  | 0.011377 |  | + j |  | 0.30168 |  | 0.011591 |  | + j |  | 0.30735
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0044921 |  | + j |  | 0.1162 |  | 0.0062741 |  | + j |  | 0.16229 |  | 0.0051985 |  | + j |  | 0.13447 |  | 0.005346 |  | + j |  | 0.13828
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 10.6532 |  | + j |  | 0.43207 |  | 11.5551 |  | + j |  | 0.48448 |  | 10.7534 |  | + j |  | 0.43768 |  | 10.8536 |  | + j |  | 0.44335
[8 empty] | №2 |  |  |  | 6.6475 |  | + j |  | 0.2522 |  | 7.8493 |  | + j |  | 0.29829 |  | 7.1482 |  | + j |  | 0.27047 |  | 7.2483 |  | + j |  | 0.27428
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 17.3007 |  | + j |  | 0.68426 |  | 19.4044 |  | + j |  | 0.78277 |  | 17.9016 |  | + j |  | 0.70815 |  | 18.1019 |  | + j |  | 0.71763
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.45 | [5 empty] | 6.46
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.34
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.19
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.11
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 700 | [5 empty] | 760 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 680
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 280
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 680 | [5 empty] | 730 | [5 empty] | 690 | [5 empty] | 710
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 180 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 200
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 210
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 130 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 150
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 290 | [5 empty] | 390 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 300
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 140 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 150
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 100
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 570 | [5 empty] | 630 | [5 empty] | 600 | [5 empty] | 640
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 170 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 170 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 260
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В.

## Калибровочная4
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 600 | 4.6 |  |  |  | 0.71 | 820 | 6.4 |  |  |  | 0.71 | 820 | 6.4 |  |  |  | 0.71 | 830 | 6.5 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 580 | 4.5 |  |  |  | 0.71 | 750 | 5.8 |  |  |  | 0.71 | 740 | 5.7 |  |  |  | 0.71 | 690 | 5.4 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 180 | 1.4 |  |  |  | 0.71 | 400 | 3.1 |  |  |  | 0.71 | 430 | 3.3 |  |  |  | 0.71 | 370 | 2.9 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 540 | 4.2 |  |  |  | 0.71 | 740 | 5.8 |  |  |  | 0.71 | 750 | 5.9 |  |  |  | 0.71 | 710 | 5.5 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1900 | 14.7 |  | 0 |  | 2.84 | 2710 | 21.1 |  | 0 |  |  | 2740 | 21.3 |  | 0 |  |  | 2600 | 20.3 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0082292 |  | + j |  | 0.2182 |  | 0.014791 |  | + j |  | 0.39219 |  | 0.014549 |  | + j |  | 0.38579 |  | 0.014072 |  | + j |  | 0.37314
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.003234 |  | + j |  | 0.083653 |  | 0.0081685 |  | + j |  | 0.21129 |  | 0.0087285 |  | + j |  | 0.22578 |  | 0.0072765 |  | + j |  | 0.18822
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 9.1502 |  | + j |  | 0.3542 |  | 12.2568 |  | + j |  | 0.52819 |  | 12.1565 |  | + j |  | 0.52179 |  | 11.9561 |  | + j |  | 0.50914
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.6462 |  | + j |  | 0.21965 |  | 8.9512 |  | + j |  | 0.34729 |  | 9.2517 |  | + j |  | 0.36178 |  | 8.4503 |  | + j |  | 0.32422
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 14.7965 |  | + j |  | 0.57386 |  | 21.208 |  | + j |  | 0.87549 |  | 21.4083 |  | + j |  | 0.88357 |  | 20.4063 |  | + j |  | 0.83336
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.12
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.31
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.06
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.01 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.01
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 600 | [5 empty] | 820 | [5 empty] | 820 | [5 empty] | 830
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 320
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 310
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 580 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 740 | [5 empty] | 690
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 200
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 180 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 430 | [5 empty] | 370
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 200
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 120
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 540 | [5 empty] | 740 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 710
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 160 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 280
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Бахтерев А.А. | [5 empty] | Бахтерев А.А. | [5 empty] | Бахтерев А.А. | [5 empty] | Бахтерев А.А.

## Калибровочная5
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 990 | 7.7 |  |  |  | 0.71 | 840 | 6.5 |  |  |  | 0.71 | 910 | 7 |  |  |  | 0.71 | 740 | 5.7 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 750 | 5.8 |  |  |  | 0.71 | 640 | 5 |  |  |  | 0.71 | 710 | 5.5 |  |  |  | 0.71 | 670 | 5.2 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 440 | 3.4 |  |  |  | 0.71 | 320 | 2.5 |  |  |  | 0.71 | 400 | 3.1 |  |  |  | 0.71 | 300 | 2.3 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 750 | 5.8 |  |  |  | 0.71 | 620 | 4.8 |  |  |  | 0.71 | 740 | 5.7 |  |  |  | 0.71 | 670 | 5.2 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2930 | 22.7 |  | 0 |  | 2.84 | 2420 | 18.8 |  | 0 |  |  | 2760 | 21.3 |  | 0 |  |  | 2380 | 18.4 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.018111 |  | + j |  | 0.48023 |  | 0.013142 |  | + j |  | 0.34848 |  | 0.015527 |  | + j |  | 0.41172 |  | 0.011807 |  | + j |  | 0.31306
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0087285 |  | + j |  | 0.22578 |  | 0.0054955 |  | + j |  | 0.14215 |  | 0.007986 |  | + j |  | 0.20657 |  | 0.0058008 |  | + j |  | 0.15005
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 13.5601 |  | + j |  | 0.61623 |  | 11.5551 |  | + j |  | 0.48448 |  | 12.5575 |  | + j |  | 0.54772 |  | 10.9538 |  | + j |  | 0.44906
[8 empty] | №2 |  |  |  | 9.2517 |  | + j |  | 0.36178 |  | 7.3485 |  | + j |  | 0.27815 |  | 8.851 |  | + j |  | 0.34257 |  | 7.5488 |  | + j |  | 0.28605
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 22.8118 |  | + j |  | 0.97801 |  | 18.9036 |  | + j |  | 0.76263 |  | 21.4085 |  | + j |  | 0.89029 |  | 18.5026 |  | + j |  | 0.73511
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.23
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.37
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.22
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.02 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.13
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 990 | [5 empty] | 840 | [5 empty] | 910 | [5 empty] | 740
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 440 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 390 | [5 empty] | 250
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 250
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 250 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 240
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 750 | [5 empty] | 640 | [5 empty] | 710 | [5 empty] | 670
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 240 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 220
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 130
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 440 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 300
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 100
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 750 | [5 empty] | 620 | [5 empty] | 740 | [5 empty] | 670
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 140
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 320 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 300
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В.

## Калибровочная6
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 24:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 650 | 5 |  |  |  | 0.71 | 870 | 6.8 |  |  |  | 0.71 | 990 | 7.7 |  |  |  | 0.71 | 1010 | 7.8 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 560 | 4.3 |  |  |  | 0.71 | 750 | 5.8 |  |  |  | 0.71 | 820 | 6.4 |  |  |  | 0.71 | 800 | 6.2 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 210 | 1.6 |  |  |  | 0.71 | 360 | 2.8 |  |  |  | 0.71 | 360 | 2.8 |  |  |  | 0.71 | 390 | 3 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 510 | 4 |  |  |  | 0.71 | 710 | 5.5 |  |  |  | 0.71 | 800 | 6.2 |  |  |  | 0.71 | 800 | 6.2 |  |  |  | 0.71
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1930 | 14.9 |  | 0 |  | 2.84 | 2690 | 20.9 |  | 0 |  |  | 2970 | 23.1 |  | 0 |  |  | 3000 | 23.2 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0085949 |  | + j |  | 0.2279 |  | 0.015777 |  | + j |  | 0.41833 |  | 0.019757 |  | + j |  | 0.52386 |  | 0.019477 |  | + j |  | 0.51646
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.003234 |  | + j |  | 0.083653 |  | 0.0071043 |  | + j |  | 0.18376 |  | 0.0083531 |  | + j |  | 0.21607 |  | 0.0087285 |  | + j |  | 0.22578
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 9.3506 |  | + j |  | 0.3639 |  | 12.6578 |  | + j |  | 0.55433 |  | 14.1618 |  | + j |  | 0.65986 |  | 14.0615 |  | + j |  | 0.65246
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.6462 |  | + j |  | 0.21965 |  | 8.3501 |  | + j |  | 0.31976 |  | 9.0514 |  | + j |  | 0.35207 |  | 9.2517 |  | + j |  | 0.36178
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 14.9968 |  | + j |  | 0.58355 |  | 21.0079 |  | + j |  | 0.8741 |  | 23.2131 |  | + j |  | 1.0119 |  | 23.3132 |  | + j |  | 1.0142
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.25
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.25
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.11
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.02
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 650 | [5 empty] | 870 | [5 empty] | 990 | [5 empty] | 1010
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 400
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 360
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 250 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 250
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 560 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 820 | [5 empty] | 800
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 160 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 280
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 210 | [5 empty] | 360 | [5 empty] | 360 | [5 empty] | 390
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 150
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 190
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 510 | [5 empty] | 710 | [5 empty] | 800 | [5 empty] | 800
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 220
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 130 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 300
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина
Главный энергетик - начальник отдела А.А. Гусев

## Волочильная1
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 330 | 3.2 |  |  |  | 0.87 | 310 | 2.9 |  |  |  | 0.87 | 330 | 3.2 |  |  |  | 0.87 | 340 | 3.2 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 720 | 6.8 |  |  |  | 0.87 | 700 | 6.6 |  |  |  | 0.87 | 730 | 7 |  |  |  | 0.87 | 720 | 6.8 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 500 | 4.7 |  |  |  | 0.87 | 500 | 4.7 |  |  |  | 0.87 | 510 | 4.8 |  |  |  | 0.87 | 490 | 4.6 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 120 | 1.1 |  |  |  | 0.87 | 120 | 1.1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1670 | 15.8 |  | 0 |  |  | 1630 | 15.3 |  | 0 |  |  | 1680 | 16 |  | 0 |  |  | 1660 | 15.6 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.014941 |  | + j |  | 0.32625 |  | 0.013485 |  | + j |  | 0.29444 |  | 0.015545 |  | + j |  | 0.33943 |  | 0.014941 |  | + j |  | 0.32625
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0034691 |  | + j |  | 0.08923 |  | 0.0034691 |  | + j |  | 0.08923 |  | 0.0034691 |  | + j |  | 0.08923 |  | 0.003234 |  | + j |  | 0.083182
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 10.0559 |  | + j |  | 0.49225 |  | 9.5545 |  | + j |  | 0.46044 |  | 10.2565 |  | + j |  | 0.50543 |  | 10.0559 |  | + j |  | 0.49225
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.8265 |  | + j |  | 0.17723 |  | 5.8265 |  | + j |  | 0.17723 |  | 5.8265 |  | + j |  | 0.17723 |  | 5.6262 |  | + j |  | 0.17118
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 15.8824 |  | + j |  | 0.66948 |  | 15.381 |  | + j |  | 0.63767 |  | 16.083 |  | + j |  | 0.68266 |  | 15.6822 |  | + j |  | 0.66343
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.23
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.19
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 330 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 340
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 210
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 80
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 720 | [5 empty] | 700 | [5 empty] | 730 | [5 empty] | 720
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 285 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 280
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 295 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 290
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 490
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 65 | [5 empty] | 60
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 120
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 115 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 105
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Горбань | [5 empty] | Горбань | [5 empty] | Горбань | [5 empty] | Горбань

## Волочильная2
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 340 | 3.2 |  |  |  | 0.87 | 340 | 3.2 |  |  |  | 0.87 | 340 | 3.2 |  |  |  | 0.87 | 310 | 3 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 720 | 6.8 |  |  |  | 0.87 | 720 | 6.8 |  |  |  | 0.87 | 680 | 7.1 |  |  |  | 0.87 | 700 | 6.6 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 500 | 4.6 |  |  |  | 0.87 | 500 | 4.8 |  |  |  | 0.87 | 480 | 4.6 |  |  |  | 0.87 | 420 | 4 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 110 | 1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1.1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1670 | 15.6 |  | 0 |  |  | 1670 | 15.8 |  | 0 |  |  | 1610 | 16 |  | 0 |  |  | 1540 | 14.6 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.014941 |  | + j |  | 0.32625 |  | 0.014941 |  | + j |  | 0.32625 |  | 0.015851 |  | + j |  | 0.34612 |  | 0.01377 |  | + j |  | 0.30067
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.003234 |  | + j |  | 0.083182 |  | 0.0034691 |  | + j |  | 0.08923 |  | 0.0033505 |  | + j |  | 0.08618 |  | 0.0025781 |  | + j |  | 0.066312
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 10.0559 |  | + j |  | 0.49225 |  | 10.0559 |  | + j |  | 0.49225 |  | 10.3569 |  | + j |  | 0.51212 |  | 9.6548 |  | + j |  | 0.46667
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.6262 |  | + j |  | 0.17118 |  | 5.8265 |  | + j |  | 0.17723 |  | 5.7264 |  | + j |  | 0.17418 |  | 5.0256 |  | + j |  | 0.15431
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 15.6822 |  | + j |  | 0.66343 |  | 15.8824 |  | + j |  | 0.66948 |  | 16.0832 |  | + j |  | 0.6863 |  | 14.6803 |  | + j |  | 0.62098
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.21
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.31
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 340 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 310
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 210 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 210
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 70
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 30
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 720 | [5 empty] | 720 | [5 empty] | 680 | [5 empty] | 700
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 285 | [5 empty] | 285 | [5 empty] | 275 | [5 empty] | 285
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 295 | [5 empty] | 295 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 290
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 500 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 480 | [5 empty] | 420
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 75 | [5 empty] | 70
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 95
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 170
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 105
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Горбань | [5 empty] | Горбань | [5 empty] | Горбань | [5 empty] | Горбань

## Волочильная3
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 320 | 3 |  |  |  | 0.87 | 350 | 3.3 |  |  |  | 0.87 | 330 | 3.1 |  |  |  | 0.87 | 310 | 3 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 670 | 6.4 |  |  |  | 0.87 | 650 | 6.1 |  |  |  | 0.87 | 680 | 6.5 |  |  |  | 0.87 | 660 | 6.2 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 410 | 4 |  |  |  | 0.87 | 460 | 4.4 |  |  |  | 0.87 | 470 | 4.4 |  |  |  | 0.87 | 460 | 4.4 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 100 | 1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1 |  |  |  | 0.87 | 100 | 1 |  |  |  | 0.87 | 100 | 1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1500 | 14.4 |  | 0 |  |  | 1570 | 14.8 |  | 0 |  |  | 1580 | 15 |  | 0 |  |  | 1530 | 14.6 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.013202 |  | + j |  | 0.28827 |  | 0.013202 |  | + j |  | 0.28827 |  | 0.01377 |  | + j |  | 0.30067 |  | 0.012646 |  | + j |  | 0.27614
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0025781 |  | + j |  | 0.066312 |  | 0.0030071 |  | + j |  | 0.077347 |  | 0.0030071 |  | + j |  | 0.077347 |  | 0.0030071 |  | + j |  | 0.077347
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 9.4542 |  | + j |  | 0.45427 |  | 9.4542 |  | + j |  | 0.45427 |  | 9.6548 |  | + j |  | 0.46667 |  | 9.2536 |  | + j |  | 0.44214
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.0256 |  | + j |  | 0.15431 |  | 5.426 |  | + j |  | 0.16535 |  | 5.426 |  | + j |  | 0.16535 |  | 5.426 |  | + j |  | 0.16535
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 14.4798 |  | + j |  | 0.60859 |  | 14.8802 |  | + j |  | 0.61962 |  | 15.0808 |  | + j |  | 0.63202 |  | 14.6797 |  | + j |  | 0.60748
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.17
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.14
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.22
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 320 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 310
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 210 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 190
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 670 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 680 | [5 empty] | 660
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 50
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 255 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 290 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 35 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 410 | [5 empty] | 460 | [5 empty] | 470 | [5 empty] | 460
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 105 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 125
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 180 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 200
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 95 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 95 | [5 empty] | 95
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов

## Волочильная 4
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 320 | 3 |  |  |  | 0.87 | 320 | 3.1 |  |  |  | 0.87 | 330 | 3.1 |  |  |  | 0.87 | 280 | 2.6 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 650 | 6.2 |  |  |  | 0.87 | 650 | 6.2 |  |  |  | 0.87 | 650 | 6.1 |  |  |  | 0.87 | 640 | 6.1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 460 | 4.3 |  |  |  | 0.87 | 470 | 4.5 |  |  |  | 0.87 | 480 | 4.5 |  |  |  | 0.87 | 480 | 4.6 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 100 | 1 |  |  |  | 0.87 | 100 | 1 |  |  |  | 0.87 | 100 | 1 |  |  |  | 0.87 | 90 | 0.9 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1530 | 14.5 |  | 0 |  |  | 1540 | 14.8 |  | 0 |  |  | 1560 | 14.7 |  | 0 |  |  | 1490 | 14.2 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.012646 |  | + j |  | 0.27614 |  | 0.012923 |  | + j |  | 0.28217 |  | 0.012646 |  | + j |  | 0.27614 |  | 0.011309 |  | + j |  | 0.24694
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0028968 |  | + j |  | 0.074509 |  | 0.0031195 |  | + j |  | 0.080238 |  | 0.0031195 |  | + j |  | 0.080238 |  | 0.0031195 |  | + j |  | 0.080238
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 9.2536 |  | + j |  | 0.44214 |  | 9.3539 |  | + j |  | 0.44817 |  | 9.2536 |  | + j |  | 0.44214 |  | 8.7523 |  | + j |  | 0.41294
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.3259 |  | + j |  | 0.16251 |  | 5.5261 |  | + j |  | 0.16824 |  | 5.5261 |  | + j |  | 0.16824 |  | 5.5261 |  | + j |  | 0.16824
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 14.5795 |  | + j |  | 0.60465 |  | 14.88 |  | + j |  | 0.61641 |  | 14.7798 |  | + j |  | 0.61038 |  | 14.2784 |  | + j |  | 0.58118
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.21
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 5.74 | [5 empty] | 6.14
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.12
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.21
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 320 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 280
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 190
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 50
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 40
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 650 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 640
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 30
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 460 | [5 empty] | 470 | [5 empty] | 480 | [5 empty] | 480
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 125 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 90
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 95 | [5 empty] | 95 | [5 empty] | 95 | [5 empty] | 85
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов

## Волочильная5
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 320 | 3.1 |  |  |  | 0.87 | 340 | 3.3 |  |  |  | 0.87 | 330 | 3.2 |  |  |  | 0.87 | 310 | 2.9 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 650 | 6.1 |  |  |  | 0.87 | 660 | 6.3 |  |  |  | 0.87 | 670 | 6.3 |  |  |  | 0.87 | 670 | 6.4 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 490 | 4.6 |  |  |  | 0.87 | 500 | 4.7 |  |  |  | 0.87 | 510 | 4.8 |  |  |  | 0.87 | 480 | 4.6 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 100 | 1 |  |  |  | 0.87 | 100 | 1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1560 | 14.8 |  | 0 |  |  | 1600 | 15.3 |  | 0 |  |  | 1620 | 15.3 |  | 0 |  |  | 1570 | 14.9 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.012646 |  | + j |  | 0.27614 |  | 0.01377 |  | + j |  | 0.30067 |  | 0.013485 |  | + j |  | 0.29444 |  | 0.012923 |  | + j |  | 0.28217
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.003234 |  | + j |  | 0.083182 |  | 0.0033505 |  | + j |  | 0.08618 |  | 0.0034691 |  | + j |  | 0.08923 |  | 0.003234 |  | + j |  | 0.083182
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 9.2536 |  | + j |  | 0.44214 |  | 9.6548 |  | + j |  | 0.46667 |  | 9.5545 |  | + j |  | 0.46044 |  | 9.3539 |  | + j |  | 0.44817
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.6262 |  | + j |  | 0.17118 |  | 5.7264 |  | + j |  | 0.17418 |  | 5.8265 |  | + j |  | 0.17723 |  | 5.6262 |  | + j |  | 0.17118
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 14.8799 |  | + j |  | 0.61332 |  | 15.3811 |  | + j |  | 0.64085 |  | 15.381 |  | + j |  | 0.63767 |  | 14.9802 |  | + j |  | 0.61936
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.24
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.19
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.19
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 320 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 310
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 200
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 40
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 650 | [5 empty] | 660 | [5 empty] | 670 | [5 empty] | 670
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 490 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 480
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 145 | [5 empty] | 130
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 200
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 95 | [5 empty] | 95 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 105
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов

## Волочильная6
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 24:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 300 | 2.8 |  |  |  | 0.87 | 320 | 3 |  |  |  | 0.87 | 320 | 3 |  |  |  | 0.87 | 330 | 3.1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 670 | 6.4 |  |  |  | 0.87 | 670 | 6.4 |  |  |  | 0.87 | 680 | 6.4 |  |  |  | 0.87 | 680 | 6.5 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 500 | 4.7 |  |  |  | 0.87 | 530 | 5 |  |  |  | 0.87 | 530 | 5 |  |  |  | 0.87 | 520 | 5 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 110 | 1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1 |  |  |  | 0.87 | 110 | 1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1580 | 14.9 |  | 0 |  |  | 1630 | 15.4 |  | 0 |  |  | 1640 | 15.4 |  | 0 |  |  | 1640 | 15.6 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.012646 |  | + j |  | 0.27614 |  | 0.013202 |  | + j |  | 0.28827 |  | 0.013202 |  | + j |  | 0.28827 |  | 0.01377 |  | + j |  | 0.30067
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0033505 |  | + j |  | 0.08618 |  | 0.0037125 |  | + j |  | 0.09549 |  | 0.0037125 |  | + j |  | 0.09549 |  | 0.0037125 |  | + j |  | 0.09549
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 9.2536 |  | + j |  | 0.44214 |  | 9.4542 |  | + j |  | 0.45427 |  | 9.4542 |  | + j |  | 0.45427 |  | 9.6548 |  | + j |  | 0.46667
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.7264 |  | + j |  | 0.17418 |  | 6.0267 |  | + j |  | 0.18349 |  | 6.0267 |  | + j |  | 0.18349 |  | 6.0267 |  | + j |  | 0.18349
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 14.98 |  | + j |  | 0.61632 |  | 15.4809 |  | + j |  | 0.63776 |  | 15.4809 |  | + j |  | 0.63776 |  | 15.6815 |  | + j |  | 0.65016
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.23
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.11 | [5 empty] | 6.14
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.19
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.21
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 300 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 330
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 190 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 210
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 670 | [5 empty] | 670 | [5 empty] | 680 | [5 empty] | 680
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 500 | [5 empty] | 530 | [5 empty] | 530 | [5 empty] | 520
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 205 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 220
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 105
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Ломаев | [5 empty] | Ломаев | [5 empty] | Ломаев | [5 empty] | Ломаев
| Главный энергетик - начальник отдела | [12 empty] | А.А. Гусев

## Генераторная1
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1275 | 11.9 |  |  |  | 0.85 | 1290 | 12 |  |  |  | 0.85 | 1275 | 11.9 |  |  |  | 0.85 | 1175 | 10.9 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1160 | 10.8 |  |  |  | 0.85 | 1175 | 10.9 |  |  |  | 0.85 | 1160 | 10.8 |  |  |  | 0.85 | 1040 | 9.6 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 780 | -7.3 |  |  |  | 0.85 | 795 | -7.5 |  |  |  | 0.85 | 820 | -7.6 |  |  |  | 0.85 | 830 | -7.7 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 815 | -7.6 |  |  |  | 0.85 | 840 | -7.8 |  |  |  | 0.85 | 855 | -7.9 |  |  |  | 0.85 | 860 | -8 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1595 | -14.9 |  | 0 |  |  | 1635 | -15.3 |  | 0 |  |  | 1675 | -15.5 |  | 0 |  |  | 1690 | -15.7 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.010402 |  | + j |  | 0.23021 |  | 0.01098 |  | + j |  | 0.243 |  | 0.011275 |  | + j |  | 0.24952 |  | 0.011573 |  | + j |  | 0.25613
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.011275 |  | + j |  | 0.24698 |  | 0.011876 |  | + j |  | 0.26015 |  | 0.012182 |  | + j |  | 0.26687 |  | 0.012493 |  | + j |  | 0.27366
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -7.2586 |  | + j |  | 0.38021 |  | -7.458 |  | + j |  | 0.393 |  | -7.5577 |  | + j |  | 0.39952 |  | -7.6574 |  | + j |  | 0.40613
[8 empty] | №2 |  |  |  | -7.5857 |  | + j |  | 0.39698 |  | -7.7851 |  | + j |  | 0.41015 |  | -7.8848 |  | + j |  | 0.41687 |  | -7.9845 |  | + j |  | 0.42366
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -14.8443 |  | + j |  | 0.77719 |  | -15.2431 |  | + j |  | 0.80315 |  | -15.4425 |  | + j |  | 0.81639 |  | -15.6419 |  | + j |  | 0.8298
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.29
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.29
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 495 | [5 empty] | 495 | [5 empty] | 455 | [5 empty] | 345
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Город (яч.2) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 40
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 55 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 55
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 345 | [5 empty] | 335 | [5 empty] | 305 | [5 empty] | 180
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 75 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 10
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 50
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 105 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 90
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 15
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Каирова | [5 empty] | Каирова | [5 empty] | Каирова | [5 empty] | Каирова

## Генераторная2
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1205 | 11.2 |  |  |  | 0.85 | 1275 | 11.9 |  |  |  | 0.85 | 1235 | 11.5 |  |  |  | 0.85 | 1230 | 11.4 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1185 | 11 |  |  |  | 0.85 | 1180 | 11 |  |  |  | 0.85 | 1215 | 11.3 |  |  |  | 0.85 | 1220 | 11.3 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 820 | -7.6 |  |  |  | 0.85 | 800 | -7.5 |  |  |  | 0.85 | 820 | -7.6 |  |  |  | 0.85 | 845 | -7.9 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 855 | -8 |  |  |  | 0.85 | 850 | -7.9 |  |  |  | 0.85 | 850 | -7.9 |  |  |  | 0.85 | 850 | -7.9 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1675 | -15.6 |  | 0 |  |  | 1650 | -15.4 |  | 0 |  |  | 1670 | -15.5 |  | 0 |  |  | 1695 | -15.8 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.011275 |  | + j |  | 0.24952 |  | 0.01098 |  | + j |  | 0.243 |  | 0.011275 |  | + j |  | 0.24952 |  | 0.012182 |  | + j |  | 0.26961
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.012493 |  | + j |  | 0.27366 |  | 0.012182 |  | + j |  | 0.26687 |  | 0.012182 |  | + j |  | 0.26687 |  | 0.012182 |  | + j |  | 0.26687
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -7.5577 |  | + j |  | 0.39952 |  | -7.458 |  | + j |  | 0.393 |  | -7.5577 |  | + j |  | 0.39952 |  | -7.8568 |  | + j |  | 0.41961
[8 empty] | №2 |  |  |  | -7.9845 |  | + j |  | 0.42366 |  | -7.8848 |  | + j |  | 0.41687 |  | -7.8848 |  | + j |  | 0.41687 |  | -7.8848 |  | + j |  | 0.41687
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -15.5422 |  | + j |  | 0.82319 |  | -15.3428 |  | + j |  | 0.80987 |  | -15.4425 |  | + j |  | 0.81639 |  | -15.7416 |  | + j |  | 0.83648
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.31
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 385 | [5 empty] | 475 | [5 empty] | 415 | [5 empty] | 385
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Город (яч.2) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 40
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 100
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 40
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 330 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 365 | [5 empty] | 370
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 70
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 115 | [5 empty] | 150
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 105 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 105 | [5 empty] | 105
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 20
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Каирова | [5 empty] | Каирова | [5 empty] | Каирова | [5 empty] | Каирова

## Генераторная3
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1215 | 11.3 |  |  |  | 0.85 | 1230 | 11.4 |  |  |  | 0.85 | 1110 | 10.3 |  |  |  | 0.85 | 1240 | 11.5 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1225 | 11.4 |  |  |  | 0.85 | 1235 | 11.5 |  |  |  | 0.85 | 1090 | 10.1 |  |  |  | 0.85 | 1215 | 11.3 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 790 | -7.3 |  |  |  | 0.85 | 760 | -7.1 |  |  |  | 0.85 | 760 | -7 |  |  |  | 0.85 | 785 | -7.3 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 780 | -7.3 |  |  |  | 0.85 | 750 | -7 |  |  |  | 0.85 | 750 | -7 |  |  |  | 0.85 | 775 | -7.2 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1570 | -14.6 |  | 0 |  |  | 1510 | -14.1 |  | 0 |  |  | 1510 | -14 |  | 0 |  |  | 1560 | -14.5 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.010402 |  | + j |  | 0.23021 |  | 0.00984 |  | + j |  | 0.21777 |  | 0.0095648 |  | + j |  | 0.21168 |  | 0.010402 |  | + j |  | 0.23021
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.010402 |  | + j |  | 0.22787 |  | 0.0095648 |  | + j |  | 0.20952 |  | 0.0095648 |  | + j |  | 0.20952 |  | 0.010119 |  | + j |  | 0.22167
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -7.2586 |  | + j |  | 0.38021 |  | -7.0592 |  | + j |  | 0.36777 |  | -6.9594 |  | + j |  | 0.36168 |  | -7.2586 |  | + j |  | 0.38021
[8 empty] | №2 |  |  |  | -7.2866 |  | + j |  | 0.37787 |  | -6.9874 |  | + j |  | 0.35952 |  | -6.9874 |  | + j |  | 0.35952 |  | -7.1869 |  | + j |  | 0.37167
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -14.5452 |  | + j |  | 0.75808 |  | -14.0466 |  | + j |  | 0.7273 |  | -13.9469 |  | + j |  | 0.7212 |  | -14.4455 |  | + j |  | 0.75188
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.31
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.27
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 425 | [5 empty] | 470 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 455
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Город (яч.2) | [11 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 25
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 45
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 110
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 70
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 445 | [5 empty] | 485 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 440
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 95 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 70
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 230 | [5 empty] | 245 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 230
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова

## Генераторная4
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1205 | 11.2 |  |  |  | 0.85 | 1240 | 11.5 |  |  |  | 0.85 | 1200 | 11.2 |  |  |  | 0.85 | 1175 | 10.9 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1255 | 11.7 |  |  |  | 0.85 | 1220 | 11.3 |  |  |  | 0.85 | 1255 | 11.7 |  |  |  | 0.85 | 1260 | 11.7 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 820 | -7.7 |  |  |  | 0.85 | 785 | -7.3 |  |  |  | 0.85 | 780 | -7.2 |  |  |  | 0.85 | 745 | -7 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 815 | -7.6 |  |  |  | 0.85 | 770 | -7.2 |  |  |  | 0.85 | 775 | -7.2 |  |  |  | 0.85 | 720 | -6.7 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1635 | -15.3 |  | 0 |  |  | 1555 | -14.5 |  | 0 |  |  | 1555 | -14.4 |  | 0 |  |  | 1465 | -13.7 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.011573 |  | + j |  | 0.25613 |  | 0.010402 |  | + j |  | 0.23021 |  | 0.010119 |  | + j |  | 0.22395 |  | 0.0095648 |  | + j |  | 0.21168
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.011275 |  | + j |  | 0.24698 |  | 0.010119 |  | + j |  | 0.22167 |  | 0.010119 |  | + j |  | 0.22167 |  | 0.0087625 |  | + j |  | 0.19195
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -7.6574 |  | + j |  | 0.40613 |  | -7.2586 |  | + j |  | 0.38021 |  | -7.1589 |  | + j |  | 0.37395 |  | -6.9594 |  | + j |  | 0.36168
[8 empty] | №2 |  |  |  | -7.5857 |  | + j |  | 0.39698 |  | -7.1869 |  | + j |  | 0.37167 |  | -7.1869 |  | + j |  | 0.37167 |  | -6.6882 |  | + j |  | 0.34195
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -15.2432 |  | + j |  | 0.80311 |  | -14.4455 |  | + j |  | 0.75188 |  | -14.3458 |  | + j |  | 0.74562 |  | -13.6477 |  | + j |  | 0.70363
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.25
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 385 | [5 empty] | 455 | [5 empty] | 420 | [5 empty] | 430
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Город (яч.2) | [11 empty] | 25 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 5
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 120
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 45
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 70 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 55 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 75
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 440 | [5 empty] | 450 | [5 empty] | 480 | [5 empty] | 540
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 65 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 85
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 230 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 310
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова

## Генераторная5
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1270 | 11.8 |  |  |  | 0.85 | 1150 | 10.6 |  |  |  | 0.85 | 1220 | 11.3 |  |  |  | 0.85 | 1145 | 10.6 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1175 | 11 |  |  |  | 0.85 | 1060 | 9.8 |  |  |  | 0.85 | 1195 | 11.1 |  |  |  | 0.85 | 1060 | 9.8 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 780 | -7.1 |  |  |  | 0.85 | 775 | -7.2 |  |  |  | 0.85 | 805 | -7.5 |  |  |  | 0.85 | 835 | -7.8 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 780 | -7.1 |  |  |  | 0.85 | 800 | -7.5 |  |  |  | 0.85 | 830 | -7.7 |  |  |  | 0.85 | 835 | -7.8 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1560 | -14.2 |  | 0 |  |  | 1575 | -14.7 |  | 0 |  |  | 1635 | -15.2 |  | 0 |  |  | 1670 | -15.6 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.00984 |  | + j |  | 0.21777 |  | 0.010119 |  | + j |  | 0.22395 |  | 0.01098 |  | + j |  | 0.243 |  | 0.011876 |  | + j |  | 0.26283
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00984 |  | + j |  | 0.21555 |  | 0.01098 |  | + j |  | 0.24052 |  | 0.011573 |  | + j |  | 0.25352 |  | 0.011876 |  | + j |  | 0.26015
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -7.0592 |  | + j |  | 0.36777 |  | -7.1589 |  | + j |  | 0.37395 |  | -7.458 |  | + j |  | 0.393 |  | -7.7571 |  | + j |  | 0.41283
[8 empty] | №2 |  |  |  | -7.0872 |  | + j |  | 0.36555 |  | -7.486 |  | + j |  | 0.39052 |  | -7.6854 |  | + j |  | 0.40352 |  | -7.7851 |  | + j |  | 0.41015
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -14.1463 |  | + j |  | 0.73332 |  | -14.6449 |  | + j |  | 0.76447 |  | -15.1434 |  | + j |  | 0.79652 |  | -15.5422 |  | + j |  | 0.82298
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.27
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 490 | [5 empty] | 375 | [5 empty] | 415 | [5 empty] | 310
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Город (яч.2) | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 25
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 10
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 110
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 45 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 20
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 60
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 45 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 45
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 10
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 395 | [5 empty] | 260 | [5 empty] | 365 | [5 empty] | 225
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 75 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 50
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 50
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 90
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 5
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова

## Генераторная6
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.12.2022г.
[12 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 24:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1315 | 12.2 |  |  |  | 0.85 | 1290 | 11.9 |  |  |  | 0.85 | 1255 | 11.7 |  |  |  | 0.85 | 1250 | 11.6 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1145 | 10.6 |  |  |  | 0.85 | 1170 | 10.8 |  |  |  | 0.85 | 1190 | 11.1 |  |  |  | 0.85 | 1205 | 11.2 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 800 | -7.4 |  |  |  | 0.85 | 805 | -7.5 |  |  |  | 0.85 | 810 | -7.5 |  |  |  | 0.85 | 800 | -7.4 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 820 | -7.6 |  |  |  | 0.85 | 860 | -8 |  |  |  | 0.85 | 850 | -8 |  |  |  | 0.85 | 850 | -7.9 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12 | [5 empty] | 12
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1620 | -15 |  | 0 |  |  | 1665 | -15.5 |  | 0 |  |  | 1660 | -15.5 |  | 0 |  |  | 1650 | -15.3 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.010689 |  | + j |  | 0.23656 |  | 0.01098 |  | + j |  | 0.243 |  | 0.01098 |  | + j |  | 0.243 |  | 0.010689 |  | + j |  | 0.23656
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.011275 |  | + j |  | 0.24698 |  | 0.012493 |  | + j |  | 0.27366 |  | 0.012493 |  | + j |  | 0.27366 |  | 0.012182 |  | + j |  | 0.26687
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -7.3583 |  | + j |  | 0.38656 |  | -7.458 |  | + j |  | 0.393 |  | -7.458 |  | + j |  | 0.393 |  | -7.3583 |  | + j |  | 0.38656
[8 empty] | №2 |  |  |  | -7.5857 |  | + j |  | 0.39698 |  | -7.9845 |  | + j |  | 0.42366 |  | -7.9845 |  | + j |  | 0.42366 |  | -7.8848 |  | + j |  | 0.41687 |  | 7
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -14.944 |  | + j |  | 0.78354 |  | -15.4425 |  | + j |  | 0.81666 |  | -15.4425 |  | + j |  | 0.81666 |  | -15.2431 |  | + j |  | 0.80343
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.25
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.24
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 515 | [5 empty] | 485 | [5 empty] | 445 | [5 empty] | 450
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Город (яч.2) | [11 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 20
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 210 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 60
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 325 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 355
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 75 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 80
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 110 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 140
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Теплякова | [5 empty] | Теплякова | [5 empty] | Теплякова | [5 empty] | Теплякова
Главный энергетик - начальник отдела А.А. Гусев