Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за март 2021 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ отсутствуют, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В январе 2021 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная, СВ 110кВ, отключить с 15-00 27.02.2021 до 14-00 12.03.2021, для послеаварийной проверки устройств РЗА | с 15:00 27.02.2021 до 14:00 12.03.2021 | с 17:35 27.02.2021 05.03.2021 12:00 введён в работу. |
| ПС ЗРМО | ПС ЗРМО РУ-6кВ ф.5 (ТП-7Т ф.6 Северный поселок) отключить для безопасного производства работ на ТП-7Т 05.03.2021 с 13:00 до 17:00 | 05.03.2021 13:00 до 17:00 | Выполнено 05.03.2021 13:00 до 17:00 |
| Стальконструкция | ТП - 82, РУ-6кВ, ф4(Стальконструкция ввод№1) - включить после замены сгоревшего предохранителя на фазе В(средняя). | 04.03.2021 | 3.03.21 16:00 отключен аварийно - перекос фаз, сгорел предохранитель на Стальконструкции. Выполнено 16:25 включена |
| ПС 110/6кВ Волочильная | Планируется отключение Т-1/32МВА 18.03.2021 с 8:00 до 16:00 для после аварийной проверки АВР 1-2 секций 6кВ. | 18.03.2021 с8:00 до16:00 | 10:00 Выполнено 16:10 включен Т1/32МВА |
| ц В-2 РУ-6кВ | Планируется отключение ф 15( В/ч) 09.04.21 с 8.00 до 13.00 для поверки компонентов АИИС КУЭ. | 09.04.21 с 8.00 до 13.00 | не отключали. АИИС КУЭ проверили на ТН-6 кВ ф.7 с 12:25 до 12:55 и ТН-6 кВ Ф.37 13:40 до15:30 |
| ц В-2, РУ-6кВ | Планируется отключение ф 18( ТП-зона ф2) 09.04.21 с 8.00 до 13.00 для поверки компонентов АИИС КУЭ. | 09.04.21 с 8.00 до 13.00 | не отключали. АИИС КУЭ проверили на ТН-6 кВ ф.7 с 12:25 до 12:55 и ТН-6 кВ Ф.37 13:40 до15:30 |
| ц В-2, РУ-6кВ | Планируется отключение ф27 ( ТП-зона ф1) 09.04.21 с 13.00 до 16.00 для поверки компонентов АИИС КУЭ. | 09.04.21 с 13.00 до 16.00 | не отключали. АИИС КУЭ проверили на ТН-6 кВ ф.7 с 12:25 до 12:55 и ТН-6 кВ Ф.37 13:40 до15:30 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru