## Калибровочная1
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 819.6513 | 6.44 |  |  |  | 0.72 | 827.2878 | 6.5 |  |  |  | 0.72 | 780.196 | 6.13 |  |  |  | 0.72 | 733.1042 | 5.76 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 605.8292 | 4.76 |  |  |  | 0.72 | 608.3747 | 4.78 |  |  |  | 0.72 | 551.1009 | 4.33 |  |  |  | 0.72 | 560.0102 | 4.4 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 539.6462 | 4.24 |  |  |  | 0.72 | 497.6454 | 3.91 |  |  |  | 0.72 | 507.8274 | 3.99 |  |  |  | 0.72 | 476.0087 | 3.74 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 669.4667 | 5.26 |  |  |  | 0.72 | 668.194 | 5.25 |  |  |  | 0.72 | 678.376 | 5.33 |  |  |  | 0.72 | 672.0122 | 5.28 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2634.5934 | 20.7 |  | 0 |  | 2.88 | 2601.5018 | 20.44 |  | 0 |  |  | 2517.5003 | 19.78 |  | 0 |  |  | 2441.1353 | 19.18 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.012466 |  | + j |  | 0.33053 |  | 0.012644 |  | + j |  | 0.33527 |  | 0.010873 |  | + j |  | 0.2883 |  | 0.010258 |  | + j |  | 0.272
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.009307 |  | + j |  | 0.24074 |  | 0.0086528 |  | + j |  | 0.22382 |  | 0.0089577 |  | + j |  | 0.23171 |  | 0.0083903 |  | + j |  | 0.21703
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 11.2545 |  | + j |  | 0.46653 |  | 11.3346 |  | + j |  | 0.47127 |  | 10.5129 |  | + j |  | 0.4243 |  | 10.2123 |  | + j |  | 0.408
[8 empty] | №2 |  |  |  | 9.5523 |  | + j |  | 0.37674 |  | 9.2117 |  | + j |  | 0.35982 |  | 9.372 |  | + j |  | 0.36771 |  | 9.0714 |  | + j |  | 0.35303
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 20.8068 |  | + j |  | 0.84328 |  | 20.5463 |  | + j |  | 0.83109 |  | 19.8848 |  | + j |  | 0.79201 |  | 19.2836 |  | + j |  | 0.76103
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.1
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 820 | [5 empty] | 827 | [5 empty] | 780 | [5 empty] | 733
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 310 | [5 empty] | 317 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 260
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 250
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 210 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 223
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 606 | [5 empty] | 608 | [5 empty] | 551 | [5 empty] | 560
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 194 | [5 empty] | 201 | [5 empty] | 173 | [5 empty] | 191
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 235 | [5 empty] | 229 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 190
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 145 | [5 empty] | 141
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 29 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 540 | [5 empty] | 498 | [5 empty] | 508 | [5 empty] | 476
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 201 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 160
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 139 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 126
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 188 | [5 empty] | 198 | [5 empty] | 190
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 669 | [5 empty] | 668 | [5 empty] | 678 | [5 empty] | 672
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 120 | [5 empty] | 128 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 117
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 245
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 276 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 263 | [5 empty] | 265
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев

## Калибровочная2
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 728.0132 | 5.72 |  |  |  | 0.72 | 660.5575 | 5.19 |  |  |  | 0.72 | 706.3765 | 5.55 |  |  |  | 0.72 | 668.194 | 5.25 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 560.0102 | 4.4 |  |  |  | 0.72 | 470.9177 | 3.7 |  |  |  | 0.72 | 497.6454 | 3.91 |  |  |  | 0.72 | 487.4634 | 3.83 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 472.1904 | 3.71 |  |  |  | 0.72 | 379.2796 | 2.98 |  |  |  | 0.72 | 407.2801 | 3.2 |  |  |  | 0.72 | 418.7349 | 3.29 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 693.649 | 5.45 |  |  |  | 0.72 | 546.0099 | 4.29 |  |  |  | 0.72 | 622.375 | 4.89 |  |  |  | 0.72 | 651.6482 | 5.12 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2453.8628 | 19.28 |  | 0 |  | 2.88 | 2056.7647 | 16.16 |  | 0 |  |  | 2233.677 | 17.55 |  | 0 |  |  | 2226.0405 | 17.49 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.010177 |  | + j |  | 0.26986 |  | 0.0078538 |  | + j |  | 0.20825 |  | 0.0088932 |  | + j |  | 0.23581 |  | 0.0081931 |  | + j |  | 0.21725
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0086528 |  | + j |  | 0.22382 |  | 0.0054505 |  | + j |  | 0.14099 |  | 0.0067493 |  | + j |  | 0.17458 |  | 0.0072938 |  | + j |  | 0.18867
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 10.1722 |  | + j |  | 0.40586 |  | 8.9399 |  | + j |  | 0.34425 |  | 9.5109 |  | + j |  | 0.37181 |  | 9.1302 |  | + j |  | 0.35325
[8 empty] | №2 |  |  |  | 9.2117 |  | + j |  | 0.35982 |  | 7.3185 |  | + j |  | 0.27699 |  | 8.1397 |  | + j |  | 0.31058 |  | 8.4603 |  | + j |  | 0.32467
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 19.3838 |  | + j |  | 0.76568 |  | 16.2583 |  | + j |  | 0.62123 |  | 17.6506 |  | + j |  | 0.68239 |  | 17.5905 |  | + j |  | 0.67791
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 728 | [5 empty] | 661 | [5 empty] | 706 | [5 empty] | 668
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 298 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 255
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 210 | [5 empty] | 211 | [5 empty] | 216 | [5 empty] | 213
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 220 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 200
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 560 | [5 empty] | 471 | [5 empty] | 498 | [5 empty] | 487
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 190 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 155 | [5 empty] | 169
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 152 | [5 empty] | 162 | [5 empty] | 150
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 132 | [5 empty] | 121 | [5 empty] | 144 | [5 empty] | 131
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 8
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 29
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 472 | [5 empty] | 379 | [5 empty] | 407 | [5 empty] | 419
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 162 | [5 empty] | 149 | [5 empty] | 161 | [5 empty] | 169
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 110 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 76 | [5 empty] | 90
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 160
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 694 | [5 empty] | 546 | [5 empty] | 622 | [5 empty] | 652
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 121 | [5 empty] | 121 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 125
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 191 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 243
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 221 | [5 empty] | 251
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 18
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев

## Калибровочная3
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 665.6485 | 5.23 |  |  |  | 0.72 | 799.2873 | 6.28 |  |  |  | 0.72 | 859.1065 | 6.75 |  |  |  | 0.72 | 750.9227 | 5.9 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 483.6452 | 3.8 |  |  |  | 0.72 | 510.3729 | 4.01 |  |  |  | 0.72 | 515.4639 | 4.05 |  |  |  | 0.72 | 502.7364 | 3.95 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 404.7346 | 3.18 |  |  |  | 0.72 | 470.9177 | 3.7 |  |  |  | 0.72 | 455.6446 | 3.58 |  |  |  | 0.72 | 434.0079 | 3.41 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 641.4662 | 5.04 |  |  |  | 0.72 | 661.8302 | 5.2 |  |  |  | 0.72 | 659.2847 | 5.18 |  |  |  | 0.72 | 654.1937 | 5.14 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2195.4945 | 17.25 |  | 0 |  | 2.88 | 2442.408 | 19.19 |  | 0 |  |  | 2489.4998 | 19.56 |  | 0 |  |  | 2341.8608 | 18.4 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0081031 |  | + j |  | 0.21486 |  | 0.010522 |  | + j |  | 0.279 |  | 0.011591 |  | + j |  | 0.30735 |  | 0.0096416 |  | + j |  | 0.25565
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.006968 |  | + j |  | 0.18024 |  | 0.0081685 |  | + j |  | 0.21129 |  | 0.0079136 |  | + j |  | 0.2047 |  | 0.0075387 |  | + j |  | 0.195
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 9.0801 |  | + j |  | 0.35086 |  | 10.3425 |  | + j |  | 0.415 |  | 10.8536 |  | + j |  | 0.44335 |  | 9.9016 |  | + j |  | 0.39165
[8 empty] | №2 |  |  |  | 8.27 |  | + j |  | 0.31624 |  | 8.9512 |  | + j |  | 0.34729 |  | 8.8109 |  | + j |  | 0.3407 |  | 8.6005 |  | + j |  | 0.331
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 17.3501 |  | + j |  | 0.6671 |  | 19.2937 |  | + j |  | 0.7623 |  | 19.6645 |  | + j |  | 0.78404 |  | 18.5022 |  | + j |  | 0.72266
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.45 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.46
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.15
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.04
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 666 | [5 empty] | 799 | [5 empty] | 859 | [5 empty] | 751
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 255 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 300
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 211 | [5 empty] | 269 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 250
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 229 | [5 empty] | 201
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 484 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 515 | [5 empty] | 503
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 165 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 184 | [5 empty] | 178
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 168 | [5 empty] | 165 | [5 empty] | 163
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 133 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 125
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 28 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 29
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 405 | [5 empty] | 471 | [5 empty] | 456 | [5 empty] | 434
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 160 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 184
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 101 | [5 empty] | 95 | [5 empty] | 100
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 155 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 166 | [5 empty] | 150
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 641 | [5 empty] | 662 | [5 empty] | 659 | [5 empty] | 654
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 125 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 127 | [5 empty] | 125
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 237 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 245
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 254 | [5 empty] | 256 | [5 empty] | 250
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 18
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Данилов | [5 empty] | Данилов | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина

## Калибровочная4
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 820.924 | 6.45 |  |  |  | 0.72 | 771.2868 | 6.06 |  |  |  | 0.72 | 856.561 | 6.73 |  |  |  | 0.72 | 873.1068 | 6.86 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 523.1004 | 4.11 |  |  |  | 0.72 | 477.2814 | 3.75 |  |  |  | 0.72 | 530.7369 | 4.17 |  |  |  | 0.72 | 521.8277 | 4.1 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 482.3724 | 3.79 |  |  |  | 0.72 | 423.8259 | 3.33 |  |  |  | 0.72 | 497.6454 | 3.91 |  |  |  | 0.72 | 481.0997 | 3.78 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 674.5577 | 5.3 |  |  |  | 0.72 | 525.6459 | 4.13 |  |  |  | 0.72 | 672.0122 | 5.28 |  |  |  | 0.72 | 654.1937 | 5.14 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2500.9546 | 19.65 |  | 0 |  | 2.88 | 2198.04 | 17.27 |  | 0 |  |  | 2556.9556 | 20.09 |  | 0 |  |  | 2530.2278 | 19.88 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.011082 |  | + j |  | 0.29384 |  | 0.0095635 |  | + j |  | 0.25358 |  | 0.011807 |  | + j |  | 0.31306 |  | 0.011937 |  | + j |  | 0.31652
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.008521 |  | + j |  | 0.22041 |  | 0.0057391 |  | + j |  | 0.14845 |  | 0.0087095 |  | + j |  | 0.22529 |  | 0.0082053 |  | + j |  | 0.21224
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 10.6131 |  | + j |  | 0.42984 |  | 9.8616 |  | + j |  | 0.38958 |  | 10.9538 |  | + j |  | 0.44906 |  | 11.0139 |  | + j |  | 0.45252
[8 empty] | №2 |  |  |  | 9.1415 |  | + j |  | 0.35641 |  | 7.5087 |  | + j |  | 0.28445 |  | 9.2417 |  | + j |  | 0.36129 |  | 8.9712 |  | + j |  | 0.34824
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 19.7546 |  | + j |  | 0.78625 |  | 17.3703 |  | + j |  | 0.67403 |  | 20.1955 |  | + j |  | 0.81035 |  | 19.9851 |  | + j |  | 0.80076
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.45 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.25
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.02 | [5 empty] | 6.07
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.04 | [5 empty] | 6.05 | [5 empty] | 6.04
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 821 | [5 empty] | 771 | [5 empty] | 857 | [5 empty] | 873
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 341 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 367 | [5 empty] | 360
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 260 | [5 empty] | 251 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 283
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 220 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 230
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 523 | [5 empty] | 477 | [5 empty] | 531 | [5 empty] | 522
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 190 | [5 empty] | 166 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 187
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 170 | [5 empty] | 155 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 167
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 126 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 130
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 9
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 29 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 28 | [5 empty] | 29
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 482 | [5 empty] | 424 | [5 empty] | 498 | [5 empty] | 481
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 232 | [5 empty] | 185 | [5 empty] | 228 | [5 empty] | 216
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 89 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 100
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 165
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 672 | [5 empty] | 526 | [5 empty] | 672 | [5 empty] | 654
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 140 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 125
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 248 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 244
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 202 | [5 empty] | 257 | [5 empty] | 250
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 16 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 18 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Данилов | [5 empty] | Данилов

## Калибровочная5
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 747.1045 | 5.87 |  |  |  | 0.72 | 758.5592 | 5.96 |  |  |  | 0.72 | 824.7423 | 6.48 |  |  |  | 0.72 | 654.1937 | 5.14 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 458.1901 | 3.6 |  |  |  | 0.72 | 553.6464 | 4.35 |  |  |  | 0.72 | 603.2837 | 4.74 |  |  |  | 0.72 | 568.9194 | 4.47 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 402.1891 | 3.16 |  |  |  | 0.72 | 432.7351 | 3.4 |  |  |  | 0.72 | 535.8279 | 4.21 |  |  |  | 0.72 | 488.7362 | 3.84 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 484.9179 | 3.81 |  |  |  | 0.72 | 552.3737 | 4.34 |  |  |  | 0.72 | 652.921 | 5.13 |  |  |  | 0.72 | 640.1935 | 5.03 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2092.4017 | 16.44 |  | 0 |  | 2.88 | 2297.3145 | 18.05 |  | 0 |  |  | 2616.7749 | 20.56 |  | 0 |  |  | 2352.0428 | 18.48 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.008912 |  | + j |  | 0.23631 |  | 0.010563 |  | + j |  | 0.28009 |  | 0.01251 |  | + j |  | 0.33172 |  | 0.0091775 |  | + j |  | 0.24335
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0050099 |  | + j |  | 0.12959 |  | 0.006178 |  | + j |  | 0.1598 |  | 0.0089962 |  | + j |  | 0.2327 |  | 0.0081136 |  | + j |  | 0.20987
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 9.5209 |  | + j |  | 0.37231 |  | 10.3626 |  | + j |  | 0.41609 |  | 11.2745 |  | + j |  | 0.46772 |  | 9.6612 |  | + j |  | 0.37935
[8 empty] | №2 |  |  |  | 7.018 |  | + j |  | 0.26559 |  | 7.7892 |  | + j |  | 0.2958 |  | 9.392 |  | + j |  | 0.3687 |  | 8.9211 |  | + j |  | 0.34587
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 16.5389 |  | + j |  | 0.6379 |  | 18.1517 |  | + j |  | 0.71189 |  | 20.6665 |  | + j |  | 0.83642 |  | 18.5823 |  | + j |  | 0.72522
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.32
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.34
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.13
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.14
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 747 | [5 empty] | 759 | [5 empty] | 825 | [5 empty] | 654
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 317 | [5 empty] | 325 | [5 empty] | 355 | [5 empty] | 260
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 220 | [5 empty] | 234 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 204
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 210 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 190
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 458 | [5 empty] | 554 | [5 empty] | 603 | [5 empty] | 569
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 152 | [5 empty] | 208 | [5 empty] | 223 | [5 empty] | 220
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 142 | [5 empty] | 173 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 179
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 125 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 145 | [5 empty] | 130
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 11
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 29
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 402 | [5 empty] | 433 | [5 empty] | 536 | [5 empty] | 489
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 177 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 241 | [5 empty] | 235
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 98 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 104
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 135 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 175 | [5 empty] | 150
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 485 | [5 empty] | 552 | [5 empty] | 653 | [5 empty] | 640
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 125 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 165 | [5 empty] | 156
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 165 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 242 | [5 empty] | 235
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 160 | [5 empty] | 173 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 215
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16 | [5 empty] | 16
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 19 | [5 empty] | 18 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 18
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Данилов | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Чаплиев

## Калибровочная6
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 24:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 698.74 | 5.49 |  |  |  | 0.72 | 812.0148 | 6.38 |  |  |  | 0.72 | 696.1945 | 5.47 |  |  |  | 0.72 | 626.1932 | 4.92 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 633.8297 | 4.98 |  |  |  | 0.72 | 692.3762 | 5.44 |  |  |  | 0.72 | 609.6474 | 4.79 |  |  |  | 0.72 | 542.1917 | 4.26 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 540.9189 | 4.25 |  |  |  | 0.72 | 600.7382 | 4.72 |  |  |  | 0.72 | 528.1914 | 4.15 |  |  |  | 0.72 | 463.2812 | 3.64 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 684.7397 | 5.38 |  |  |  | 0.72 | 706.3765 | 5.55 |  |  |  | 0.72 | 622.375 | 4.89 |  |  |  | 0.72 | 492.5544 | 3.87 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2558.2283 | 20.1 |  | 0 |  | 2.88 | 2811.5057 | 22.09 |  | 0 |  |  | 2456.4083 | 19.3 |  | 0 |  |  | 2124.2204 | 16.69 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.010894 |  | + j |  | 0.28885 |  | 0.013884 |  | + j |  | 0.36814 |  | 0.010461 |  | + j |  | 0.27738 |  | 0.0083746 |  | + j |  | 0.22206
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0095635 |  | + j |  | 0.24738 |  | 0.010877 |  | + j |  | 0.28135 |  | 0.0084275 |  | + j |  | 0.21799 |  | 0.0058163 |  | + j |  | 0.15045
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 10.5229 |  | + j |  | 0.42485 |  | 11.8759 |  | + j |  | 0.50414 |  | 10.3125 |  | + j |  | 0.41338 |  | 9.2304 |  | + j |  | 0.35806
[8 empty] | №2 |  |  |  | 9.6826 |  | + j |  | 0.38338 |  | 10.3239 |  | + j |  | 0.41735 |  | 9.0914 |  | + j |  | 0.35399 |  | 7.5588 |  | + j |  | 0.28645
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 20.2055 |  | + j |  | 0.80823 |  | 22.1998 |  | + j |  | 0.92149 |  | 19.4039 |  | + j |  | 0.76737 |  | 16.7892 |  | + j |  | 0.64451
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.45
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.32
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.14
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.17
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 699 | [5 empty] | 812 | [5 empty] | 696 | [5 empty] | 626
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 260 | [5 empty] | 322 | [5 empty] | 256 | [5 empty] | 216
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 239 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 220
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 190
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 634 | [5 empty] | 692 | [5 empty] | 610 | [5 empty] | 542
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 265 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 210
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 176 | [5 empty] | 170
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 140 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 145 | [5 empty] | 120
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 8 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 11
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 29 | [5 empty] | 31
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 541 | [5 empty] | 601 | [5 empty] | 528 | [5 empty] | 463
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 247 | [5 empty] | 251 | [5 empty] | 238 | [5 empty] | 193
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 104 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 95
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 175
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 685 | [5 empty] | 706 | [5 empty] | 622 | [5 empty] | 493
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 160 | [5 empty] | 188 | [5 empty] | 146 | [5 empty] | 119
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 252 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 160
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 235 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 175
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 16 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 22 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 24
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев
Главный энергетик - начальник отдела В.А. Шипилов