Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за сентябрь 2023 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов в сентябре 2023 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Подстанция, наименование фидера | Дата и время отключения | Дата и время восстановления нормальной схемы | Причина отключения | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП-82 (Лесопилка), РУ-6кВ, 2СШ 6кВ | 05.09.2023 8:45 | 05.09.2023 15:00 | Плановая завка 1521/-. Для проведения ППР | - |
| ц В-2, секция №2 6кВ и ф 27(ТП - Зона ф1) | 07.09.2023 10:00 | 07.09.2023 15:30 | Плановая заявки: 1522/-, 1523/-. Для безопасного выполнения работ по внедрению автоматической системы тех.учета эл. энергии потребителей 6 кВ ц. В-2. | - |
| ПС 110кВ Генераторная, РУ-6кВ ф.4(Хлебозавод) | 09.09.2023 10:57 | 09.09.2023 15:50 | отключился от МТЗ | РСК диспетчер сообщила,что повреждение на отпайке ТП-гаражи, отпайка отключена |
| ПС Генераторная, РУ-6кВ ф.4(Хлебозавод) | 09.09.2023 17:17 | 09.09.2023 21:41 | отключился от МТЗ | РСК диспетчер сообщила,что обрыв на линии опора №15 |
| ПС 110 кВ Генераторная РУ-6 кВ ф.2 (город) | 13.09.2023 10:00 | 13.09.2023 12:50 | Плановая заявка: 1530/-для безопасного производства работ по кронированию угрожающих деревьев на ВЛ 6кВ | - |
| ЦРП-80 1С 6кВ (СЗСМ) | 13.09.2023 9-30 | 13.09.2023 15:30 | Плановая заявка 1536/- ЦРП-80 1С 6кВ: планируется отключение для ППР | - |
| ц.В-2 РУ-6кВ 1С 6кВ и ф.18 (ТП-зона ф.2) и ф.15 (Воиская часть) | 14.09.2023 9:20 | 14.09.2023 15:30 | Плановые заявки: 1531/-,1533/-, 1534/-. планируется отключение для прокладки информационных кабелей. | - |
| ПС 110кВ Генераторная ф 4(хлебзавод), ф15(Мазуля1,2) | 28.09.2023 10:20 | 28.09.2023 18:00 | Плановая заявка РСК 243/-. Для безопасного выполнения работ по ремонту ВЛ 6кВ ф4(хлебзавод) | - |
| ц В-2, РУ-6кВ ф 15(в/часть) и ф18(ТП-Зона) | 29.09.2023 10:00 | 29.09.2023 15:17 | Плановая заявка 1562/-. для безопасного выполнения работ по подключению цепей 100В на ТН 1 6кВ к вновь установленным цифровым приборам МИК СОТЕК. | - |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Секретариат СинТЗ Sinarsky@sintz.ru.