Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за февраль 2023 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов в феврале 2023 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| ТП-82, РУ-0,4кВ | Планируется отключения на ТП-82, РУ-0,4кВ, панель 2, АВ (СБУплюс Циклоны), АВ (Трубодеталь), АВ ( РЩ-3(ОКС)) 11.02.2023 с 09:00 до 16:00 для снятия АВ в прогрузку | 11.02.2023 с 09:00 до 16:00 |  |
| ЗРМО | ЗРМО ф.5 (ТП-7Т ф.6) отключить 15.02.2023 с 09:00 до 21:00 для безопасного выполнения работ по замене шинного разъединителя 6кВ | 15.02.2023 с 9:00 до 21:00 | 6:00 ЗРМО ф.5 - ТП-7Т ф.6 отключена и заземлена согласно т/ф 1211 |
| ЗРМО | Планируется отключение ЗРМО 1с 6кВ 15.02.2023 с 09:00 до 21:00 для безопасного выполнения работ по замене шинного разъединителя 6кВ ф.8 (Ввод с ПС 110/6 кВ Генераторная ф.30) | 15.02.2023 с 9:00 до 21:00 | 15.02.2023 с 9:00 до 17:30 |
| ЗРМО ф.5 (ТП7Т) | 16.02.2023 5:58 ПС 110кВ Генераторная провал напряжения ( ПЦС блинкера 12РУ "Неисправность на пст", 24РУ"Блокировка МТЗ по напряжению", ЗРМО ф.5 (ТП7Т) отключился действием защиты (блинкер"отсечка"), ЗРМО ф.5(ТП7Т) АВ оперативного тока и соленоида, ШР, КР отключены. Сообщено потребителю - АО РСК. Калмыкова (РСК)сообщила, что при включении в ТП7Т ВН трансформатора произошло КЗ(перекос ножей ВН). 07:10 По заявке дисп. РСК Калмыковой, по согласованию с зам. начальника цеха Зобиным В.А. дано разрешение включить на ТП7Т СР6кВ. Калмыкова (РСК) сообщила, что в ТП7Т СР6кВ включен. 07:33 По заявке дисп. РСК Калмыковой( ТП7Т ф.6(ЗРМО ф.5) разъединитель отключен, произведены замеры сопротивления изоляции -1000МОм по всем замерам, на целостность-норм), по согласованию с зам. начальника цеха Зобиным В.А. ЗРМО ф.5 (ТП7Т) включен | 16.02.2023 5:58 | 07:33 ЗРМО РУ-6кВ ф.5(ТП7Тф.6) включен в работу |
| ПС 110кВ Генераторная ф.28 (Кислороднаяф.7) | 15.02.23 10:30 ПС 110кВ Генераторная ф.28 (Кислороднаяф.7) отключился «МТЗ», порыв кабеля при производстве земляных работ. На ПС Кислородная успешная работа АВР. | 15.02.2023 10:30 | Кислородная ст. РУ-6кВ запитано с резервного источника. 17.02.23 21:40, после проведения работ по восстановлению кабеля, Кислородная РУ-6кВ собрана нормальная схема |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Секретариат СинТЗ Sinarsky@sintz.ru.