## Генераторная1
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 1:00 | [6 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1214.9519 |  | 11.2991 |  |  |  | 0.85 | 1184.4984 | 11.0158 |  |  |  | 0.85 | 1139.2888 | 10.5954 |  |  |  | 0.85 | 1207.6867 | 11.2315 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1187.2731 |  | 11.0416 |  |  |  | 0.85 | 1161.79 | 10.8046 |  |  |  | 0.85 | 1161.79 | 10.8046 |  |  |  | 0.85 | 1161.79 | 10.8046 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  |  | ,
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 767.7419 |  | -7.14 |  |  |  | 0.85 | 793.5484 | -7.38 |  |  |  | 0.85 | 775.2688 | -7.21 |  |  |  | 0.85 | 766.6667 | -7.13 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 792.4731 |  | -7.37 |  |  |  | 0.85 | 800 | -7.44 |  |  |  | 0.85 | 796.7742 | -7.41 |  |  |  | 0.85 | 787.0968 | -7.32 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1560.2151 |  | -14.51 |  | 0 |  |  | 1593.5484 | -14.82 |  | 0 |  |  | 1572.043 | -14.62 |  | 0 |  |  | 1553.7634 | -14.45 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0099512 |  |  | + j |  | 0.22023 |  | 0.010631 |  | + j |  | 0.23529 |  | 0.010147 |  | + j |  | 0.22457 |  | 0.0099234 |  | + j |  | 0.21962
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.010603 |  |  | + j |  | 0.23226 |  | 0.010805 |  | + j |  | 0.23669 |  | 0.010718 |  | + j |  | 0.23479 |  | 0.010459 |  | + j |  | 0.22912
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -7.099 |  |  | + j |  | 0.37023 |  | -7.3384 |  | + j |  | 0.38529 |  | -7.1689 |  | + j |  | 0.37457 |  | -7.0891 |  | + j |  | 0.36962
[8 empty] | №2 |  |  |  | -7.3564 |  |  | + j |  | 0.38226 |  | -7.4262 |  | + j |  | 0.38669 |  | -7.3963 |  | + j |  | 0.38479 |  | -7.3065 |  | + j |  | 0.37912
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -14.4554 |  |  | + j |  | 0.75249 |  | -14.7646 |  | + j |  | 0.77198 |  | -14.5651 |  | + j |  | 0.75936 |  | -14.3956 |  | + j |  | 0.74873
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.26 | [6 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.26
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.23 | [6 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.26
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 447.21 | [6 empty] | 390.95 | [5 empty] | 364.02 | [5 empty] | 441.02
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Город (яч.2) | [11 empty] | 18.42 | [6 empty] | 17.34 | [5 empty] | 21.24 | [5 empty] | 21.3
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 7.23 | [6 empty] | 7.2 | [5 empty] | 7.98 | [5 empty] | 8.31
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [6 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 110 | [6 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [6 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 30.03 | [6 empty] | 29.94 | [5 empty] | 29.4 | [5 empty] | 30.51
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 192.73 | [6 empty] | 134.4 | [5 empty] | 96.64 | [5 empty] | 172.8
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 28.8 | [6 empty] | 32.07 | [5 empty] | 38.76 | [5 empty] | 38.1
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 394.8 | [6 empty] | 361.79 | [5 empty] | 382.9 | [5 empty] | 366.28
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 80.88 | [6 empty] | 82.88 | [5 empty] | 76.96 | [5 empty] | 76
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5.58 | [6 empty] | 5.28 | [5 empty] | 4.98 | [5 empty] | 5.16
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 117.84 | [6 empty] | 83.7 | [5 empty] | 112.56 | [5 empty] | 95.88
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 150 | [6 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [6 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [6 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10.5 | [6 empty] | 9.93 | [5 empty] | 8.4 | [5 empty] | 9.24
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [6 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Устьянцев | [6 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев

## Генераторная2
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1199.6214 | 11.1565 |  |  |  | 0.85 | 1242.2815 | 11.5532 |  |  |  | 0.85 | 1206.724 | 11.2225 |  |  |  | 0.85 | 1111.3617 | 10.3357 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1159.9795 | 10.7878 |  |  |  | 0.85 | 1138.4142 | 10.5873 |  |  |  | 0.85 | 1069.1128 | 9.9427 |  |  |  | 0.85 | 1068.8594 | 9.9404 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 765.5914 | -7.12 |  |  |  | 0.85 | 786.0215 | -7.31 |  |  |  | 0.85 | 755.914 | -7.03 |  |  |  | 0.85 | 726.8817 | -6.76 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 797.8495 | -7.42 |  |  |  | 0.85 | 796.7742 | -7.41 |  |  |  | 0.85 | 731.1828 | -6.8 |  |  |  | 0.85 | 677.4194 | -6.3 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1563.4409 | -14.54 |  | 0 |  |  | 1582.7957 | -14.72 |  | 0 |  |  | 1487.0968 | -13.83 |  | 0 |  |  | 1404.3011 | -13.06 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0098955 |  | + j |  | 0.219 |  | 0.010431 |  | + j |  | 0.23084 |  | 0.009647 |  | + j |  | 0.2135 |  | 0.0089202 |  | + j |  | 0.19741
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.010747 |  | + j |  | 0.23542 |  | 0.010718 |  | + j |  | 0.23479 |  | 0.009026 |  | + j |  | 0.19772 |  | 0.0077475 |  | + j |  | 0.16971
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -7.0791 |  | + j |  | 0.369 |  | -7.2686 |  | + j |  | 0.38084 |  | -6.9894 |  | + j |  | 0.3635 |  | -6.7201 |  | + j |  | 0.34741
[8 empty] | №2 |  |  |  | -7.4063 |  | + j |  | 0.38542 |  | -7.3963 |  | + j |  | 0.38479 |  | -6.788 |  | + j |  | 0.34772 |  | -6.2893 |  | + j |  | 0.31971
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -14.4854 |  | + j |  | 0.75442 |  | -14.6649 |  | + j |  | 0.76563 |  | -13.7773 |  | + j |  | 0.71122 |  | -13.0093 |  | + j |  | 0.66713
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.26
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.23
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 434.03 | [5 empty] | 456.26 | [5 empty] | 450.81 | [5 empty] | 384.48
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Город (яч.2) | [11 empty] | 18.48 | [5 empty] | 22.02 | [5 empty] | 18.84 | [5 empty] | 18.48
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 8.58 | [5 empty] | 8.13 | [5 empty] | 7.95 | [5 empty] | 10.8
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 32.55 | [5 empty] | 33.63 | [5 empty] | 35.85 | [5 empty] | 36.72
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 164.28 | [5 empty] | 184.8 | [5 empty] | 194.2 | [5 empty] | 123.04
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40.14 | [5 empty] | 37.68 | [5 empty] | 23.97 | [5 empty] | 25.44
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 362.13 | [5 empty] | 341.64 | [5 empty] | 337.93 | [5 empty] | 391.44
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70.56 | [5 empty] | 37.44 | [5 empty] | 37.6 | [5 empty] | 40.32
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5.34 | [5 empty] | 5.28 | [5 empty] | 5.4 | [5 empty] | 5.88
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 96.54 | [5 empty] | 108.36 | [5 empty] | 101.34 | [5 empty] | 146.1
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 9.69 | [5 empty] | 10.56 | [5 empty] | 13.59 | [5 empty] | 19.14
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев

## Генераторная3
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1107.5608 | 10.3003 |  |  |  | 0.85 | 1084.9958 | 10.0905 |  |  |  | 0.85 | 1034.1314 | 9.6174 |  |  |  | 0.85 | 1055.1645 | 9.813 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1269.8506 | 11.8096 |  |  |  | 0.85 | 1244.5443 | 11.5743 |  |  |  | 0.85 | 1195.7584 | 11.1206 |  |  |  | 0.85 | 1109.0752 | 10.3144 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 743.0108 | -6.91 |  |  |  | 0.85 | 703.2258 | -6.54 |  |  |  | 0.85 | 665.5914 | -6.19 |  |  |  | 0.85 | 658.0645 | -6.12 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 722.5806 | -6.72 |  |  |  | 0.85 | 717.2043 | -6.67 |  |  |  | 0.85 | 693.5484 | -6.45 |  |  |  | 0.85 | 680.6452 | -6.33 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1465.5914 | -13.63 |  | 0 |  |  | 1420.4301 | -13.21 |  | 0 |  |  | 1359.1398 | -12.64 |  | 0 |  |  | 1338.7097 | -12.45 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0093204 |  | + j |  | 0.20627 |  | 0.008349 |  | + j |  | 0.18477 |  | 0.0074793 |  | + j |  | 0.16553 |  | 0.0073111 |  | + j |  | 0.1618
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0088149 |  | + j |  | 0.1931 |  | 0.0086842 |  | + j |  | 0.19023 |  | 0.0081208 |  | + j |  | 0.17789 |  | 0.0078214 |  | + j |  | 0.17133
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -6.8697 |  | + j |  | 0.35627 |  | -6.5007 |  | + j |  | 0.33477 |  | -6.1515 |  | + j |  | 0.31553 |  | -6.0817 |  | + j |  | 0.3118
[8 empty] | №2 |  |  |  | -6.7082 |  | + j |  | 0.3431 |  | -6.6583 |  | + j |  | 0.34023 |  | -6.4389 |  | + j |  | 0.32789 |  | -6.3192 |  | + j |  | 0.32133
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -13.5779 |  | + j |  | 0.69937 |  | -13.159 |  | + j |  | 0.67501 |  | -12.5904 |  | + j |  | 0.64342 |  | -12.4009 |  | + j |  | 0.63314
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.21
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 364.55 | [5 empty] | 381.77 | [5 empty] | 368.54 | [5 empty] | 397.1
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 50
Город (яч.2) | [11 empty] | 17.46 | [5 empty] | 18.96 | [5 empty] | 18.3 | [5 empty] | 24.2
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 11.37 | [5 empty] | 15.75 | [5 empty] | 16.26 | [5 empty] | 15.3
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 37.14 | [5 empty] | 43.05 | [5 empty] | 36.9 | [5 empty] | 37.7
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 87.52 | [5 empty] | 85.12 | [5 empty] | 81.76 | [5 empty] | 78.8
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 51.06 | [5 empty] | 58.89 | [5 empty] | 55.32 | [5 empty] | 46.1
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 547.27 | [5 empty] | 527.34 | [5 empty] | 502.21 | [5 empty] | 428.43
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 46.4 | [5 empty] | 54.24 | [5 empty] | 49.28 | [5 empty] | 45.4
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5.04 | [5 empty] | 4.38 | [5 empty] | 4.62 | [5 empty] | 5.52
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 299.72 | [5 empty] | 274.08 | [5 empty] | 247.64 | [5 empty] | 166.7
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 15
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 16.11 | [5 empty] | 14.64 | [5 empty] | 20.67 | [5 empty] | 15.81
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Кручкова

## Генераторная4
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1031.6771 | 9.5946 |  |  |  | 0.85 | 1045.787 | 9.7258 |  |  |  | 0.85 | 1105.4565 | 10.2807 |  |  |  | 0.85 | 1103.5097 | 10.2626 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1196.0652 | 11.1234 |  |  |  | 0.85 | 1175.6794 | 10.9338 |  |  |  | 0.85 | 1166.8695 | 10.8519 |  |  |  | 0.85 | 1155.8616 | 10.7495 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 648.3871 | -6.03 |  |  |  | 0.85 | 627.957 | -5.84 |  |  |  | 0.85 | 625.8065 | -5.82 |  |  |  | 0.85 | 638.7097 | -5.94 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 680.6452 | -6.33 |  |  |  | 0.85 | 677.4194 | -6.3 |  |  |  | 0.85 | 697.8495 | -6.49 |  |  |  | 0.85 | 706.4516 | -6.57 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1329.0323 | -12.36 |  | 0 |  |  | 1305.3763 | -12.14 |  | 0 |  |  | 1323.6559 | -12.31 |  | 0 |  |  | 1345.1613 | -12.51 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0070976 |  | + j |  | 0.15708 |  | 0.0066574 |  | + j |  | 0.14734 |  | 0.0066119 |  | + j |  | 0.14633 |  | 0.0068874 |  | + j |  | 0.15243
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0078214 |  | + j |  | 0.17133 |  | 0.0077475 |  | + j |  | 0.16971 |  | 0.0082218 |  | + j |  | 0.18011 |  | 0.0084258 |  | + j |  | 0.18457
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -5.9919 |  | + j |  | 0.30708 |  | -5.8023 |  | + j |  | 0.29734 |  | -5.7824 |  | + j |  | 0.29633 |  | -5.9021 |  | + j |  | 0.30243
[8 empty] | №2 |  |  |  | -6.3192 |  | + j |  | 0.32133 |  | -6.2893 |  | + j |  | 0.31971 |  | -6.4788 |  | + j |  | 0.33011 |  | -6.5586 |  | + j |  | 0.33457
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -12.3111 |  | + j |  | 0.62841 |  | -12.0916 |  | + j |  | 0.61705 |  | -12.2612 |  | + j |  | 0.62643 |  | -12.4607 |  | + j |  | 0.637
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.18
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.19
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 383.29 | [5 empty] | 417.83 | [5 empty] | 479.65 | [5 empty] | 464.8
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 50.3 | [5 empty] | 51.2 | [5 empty] | 52.1
Город (яч.2) | [11 empty] | 18.42 | [5 empty] | 20.7 | [5 empty] | 20.4 | [5 empty] | 27.1
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 14.1 | [5 empty] | 10.44 | [5 empty] | 20.85 | [5 empty] | 15.9
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 10
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 36.78 | [5 empty] | 36.66 | [5 empty] | 38.7 | [5 empty] | 37.4
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 82.88 | [5 empty] | 81.76 | [5 empty] | 145.2 | [5 empty] | 124.1
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 61.11 | [5 empty] | 62.97 | [5 empty] | 49.3 | [5 empty] | 58.2
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 515.42 | [5 empty] | 498.26 | [5 empty] | 469.02 | [5 empty] | 449.41
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 47.52 | [5 empty] | 51.36 | [5 empty] | 54.11 | [5 empty] | 48.2
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 4.74 | [5 empty] | 4.74 | [5 empty] | 4.61 | [5 empty] | 4.71
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 249.8 | [5 empty] | 228.36 | [5 empty] | 198.1 | [5 empty] | 198.1
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 10
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 18.36 | [5 empty] | 18.8 | [5 empty] | 17.2 | [5 empty] | 13.4
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Бахтерев | [5 empty] | Бахтерев | [5 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова

## Генераторная5
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1143.5409 | 10.6349 |  |  |  | 0.85 | 1136.6022 | 10.5704 |  |  |  | 0.85 | 1116.8372 | 10.3866 |  |  |  | 0.85 | 1046.354 | 9.7311 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1133.2229 | 10.539 |  |  |  | 0.85 | 1177.0425 | 10.9465 |  |  |  | 0.85 | 1175.3714 | 10.931 |  |  |  | 0.85 | 1161.1945 | 10.7991 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 663.4409 | -6.17 |  |  |  | 0.85 | 708.6022 | -6.59 |  |  |  | 0.85 | 668.8172 | -6.22 |  |  |  | 0.85 | 655.914 | -6.1 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 751.6129 | -6.99 |  |  |  | 0.85 | 769.8925 | -7.16 |  |  |  | 0.85 | 765.5914 | -7.12 |  |  |  | 0.85 | 758.0645 | -7.05 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1415.0538 | -13.16 |  | 0 |  |  | 1478.4946 | -13.75 |  | 0 |  |  | 1434.4086 | -13.34 |  | 0 |  |  | 1413.9785 | -13.15 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.007431 |  | + j |  | 0.16446 |  | 0.0084772 |  | + j |  | 0.18761 |  | 0.007552 |  | + j |  | 0.16713 |  | 0.0072634 |  | + j |  | 0.16075
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0095375 |  | + j |  | 0.20893 |  | 0.010007 |  | + j |  | 0.21921 |  | 0.0098955 |  | + j |  | 0.21677 |  | 0.0097019 |  | + j |  | 0.21253
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -6.1316 |  | + j |  | 0.31446 |  | -6.5505 |  | + j |  | 0.33761 |  | -6.1814 |  | + j |  | 0.31713 |  | -6.0617 |  | + j |  | 0.31075
[8 empty] | №2 |  |  |  | -6.9775 |  | + j |  | 0.35893 |  | -7.147 |  | + j |  | 0.36921 |  | -7.1071 |  | + j |  | 0.36677 |  | -7.0373 |  | + j |  | 0.36253
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -13.109 |  | + j |  | 0.67338 |  | -13.6975 |  | + j |  | 0.70682 |  | -13.2886 |  | + j |  | 0.6839 |  | -13.099 |  | + j |  | 0.67328
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.21
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.22
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 480.1 | [5 empty] | 428 | [5 empty] | 448.02 | [5 empty] | 390.44
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 51.3 | [5 empty] | 52.3 | [5 empty] | 52.1 | [5 empty] | 53.1
Город (яч.2) | [11 empty] | 24.8 | [5 empty] | 23.6 | [5 empty] | 25.4 | [5 empty] | 21.8
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 18.6 | [5 empty] | 11.3 | [5 empty] | 9.31 | [5 empty] | 11.04
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110 | [5 empty] | 110
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 41.2 | [5 empty] | 36.4 | [5 empty] | 35.1 | [5 empty] | 41.4
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 143.1 | [5 empty] | 118.1 | [5 empty] | 148.1 | [5 empty] | 98.3
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 61.1 | [5 empty] | 46.3 | [5 empty] | 38.01 | [5 empty] | 24.8
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 381.61 | [5 empty] | 407.15 | [5 empty] | 409.78 | [5 empty] | 403.13
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 52.6 | [5 empty] | 71.8 | [5 empty] | 70.8 | [5 empty] | 40.1
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 4.81 | [5 empty] | 4.95 | [5 empty] | 4.58 | [5 empty] | 5.13
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 129.1 | [5 empty] | 135.6 | [5 empty] | 141.3 | [5 empty] | 163.1
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 15.1 | [5 empty] | 14.8 | [5 empty] | 13.1 | [5 empty] | 14.8
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова | [5 empty] | Кручкова

## Генераторная6
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 24:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 1148.043 | 10.6768 |  |  |  | 0.85 | 1178.8172 | 10.963 |  |  |  | 0.85 | 1239.5484 | 11.5278 |  |  |  | 0.85 | 1156.9247 | 10.7594 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 1133.4946 | 10.5415 |  |  |  | 0.85 | 1192.7419 | 11.0925 |  |  |  | 0.85 | 1164.3763 | 10.8287 |  |  |  | 0.85 | 1180.6022 | 10.9796 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 672.043 | -6.25 |  |  |  | 0.85 | 668.8172 | -6.22 |  |  |  | 0.85 | 693.5484 | -6.45 |  |  |  | 0.85 | 698.9247 | -6.5 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 778.4946 | -7.24 |  |  |  | 0.85 | 767.7419 | -7.14 |  |  |  | 0.85 | 805.3763 | -7.49 |  |  |  | 0.85 | 808.6022 | -7.52 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1450.5376 | -13.49 |  | 0 |  |  | 1436.5591 | -13.36 |  | 0 |  |  | 1498.9247 | -13.94 |  | 0 |  |  | 1507.5269 | -14.02 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.007625 |  | + j |  | 0.16875 |  | 0.007552 |  | + j |  | 0.16713 |  | 0.0081208 |  | + j |  | 0.17972 |  | 0.0082472 |  | + j |  | 0.18252
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.010232 |  | + j |  | 0.22414 |  | 0.0099512 |  | + j |  | 0.21799 |  | 0.010951 |  | + j |  | 0.23988 |  | 0.011039 |  | + j |  | 0.24181
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -6.2114 |  | + j |  | 0.31875 |  | -6.1814 |  | + j |  | 0.31713 |  | -6.4109 |  | + j |  | 0.32972 |  | -6.4608 |  | + j |  | 0.33252
[8 empty] | №2 |  |  |  | -7.2268 |  | + j |  | 0.37414 |  | -7.127 |  | + j |  | 0.36799 |  | -7.476 |  | + j |  | 0.38988 |  | -7.506 |  | + j |  | 0.39181
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -13.4381 |  | + j |  | 0.69289 |  | -13.3085 |  | + j |  | 0.68512 |  | -13.8869 |  | + j |  | 0.71961 |  | -13.9667 |  | + j |  | 0.72433
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.24
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 476 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 546 | [5 empty] | 458
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 53 | [5 empty] | 51 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 55
Город (яч.2) | [11 empty] | 24 | [5 empty] | 24 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 20
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 37 | [5 empty] | 37 | [5 empty] | 31 | [5 empty] | 29
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 161 | [5 empty] | 206 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 150
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 39 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 32 | [5 empty] | 44
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 355 | [5 empty] | 425 | [5 empty] | 359 | [5 empty] | 372
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 66 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 77 | [5 empty] | 84
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 98 | [5 empty] | 156 | [5 empty] | 92 | [5 empty] | 98
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 145 | [5 empty] | 145 | [5 empty] | 145 | [5 empty] | 145
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Теплякова | [5 empty] | Теплякова | [5 empty] | Теплякова | [5 empty] | Теплякова
Главный энергетик - начальник отдела В.А. Шипилов