## Волочильная1
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 290 | 2.83 |  |  |  | 0.9 | 290 | 2.82 |  |  |  | 0.9 | 290 | 2.88 |  |  |  | 0.9 | 290 | 2.86 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 930 | 9.17 |  |  |  | 0.9 | 920 | 9.06 |  |  |  | 0.9 | 930 | 9.19 |  |  |  | 0.9 | 930 | 9.13 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 360 | 3.49 |  |  |  | 0.9 | 350 | 3.47 |  |  |  | 0.9 | 360 | 3.55 |  |  |  | 0.9 | 360 | 3.51 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 160 | 1.61 |  |  |  | 0.9 | 170 | 1.63 |  |  |  | 0.9 | 170 | 1.66 |  |  |  | 0.9 | 170 | 1.66 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1740 | 17.1 |  | 0 |  |  | 1730 | 16.98 |  | 0 |  |  | 1750 | 17.28 |  | 0 |  |  | 1750 | 17.16 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.021516 |  | + j |  | 0.4698 |  | 0.021087 |  | + j |  | 0.46045 |  | 0.021767 |  | + j |  | 0.4753 |  | 0.02148 |  | + j |  | 0.46902
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0026823 |  | + j |  | 0.068992 |  | 0.0026823 |  | + j |  | 0.068992 |  | 0.0027992 |  | + j |  | 0.072 |  | 0.0027564 |  | + j |  | 0.070898
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 12.0625 |  | + j |  | 0.6358 |  | 11.9421 |  | + j |  | 0.62645 |  | 12.1328 |  | + j |  | 0.6413 |  | 12.0525 |  | + j |  | 0.63502
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.1257 |  | + j |  | 0.15699 |  | 5.1257 |  | + j |  | 0.15699 |  | 5.2358 |  | + j |  | 0.16 |  | 5.1958 |  | + j |  | 0.1589
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 17.1882 |  | + j |  | 0.79279 |  | 17.0678 |  | + j |  | 0.78344 |  | 17.3686 |  | + j |  | 0.8013 |  | 17.2482 |  | + j |  | 0.79392
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.35
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.34
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.41 | [5 empty] | 6.41
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 290 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 295
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 170 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 180
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 75
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 930 | [5 empty] | 920 | [5 empty] | 930 | [5 empty] | 930
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 400 | [5 empty] | 390 | [5 empty] | 390 | [5 empty] | 390
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 180
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 360 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 360 | [5 empty] | 360
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 160
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 100
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 155 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 170
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 165 | [5 empty] | 165 | [5 empty] | 165
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина

## Волочильная2
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 290 | 2.83 |  |  |  | 0.9 | 270 | 2.66 |  |  |  | 0.9 | 260 | 2.6 |  |  |  | 0.87 | 280 | 2.79 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 930 | 9.08 |  |  |  | 0.9 | 890 | 8.7 |  |  |  | 0.9 | 890 | 8.75 |  |  |  | 0.87 | 880 | 8.65 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 350 | 3.48 |  |  |  | 0.9 | 330 | 3.27 |  |  |  | 0.9 | 330 | 3.24 |  |  |  | 0.87 | 350 | 3.47 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 170 | 1.67 |  |  |  | 0.9 | 170 | 1.63 |  |  |  | 0.9 | 160 | 1.59 |  |  |  | 0.87 | 170 | 1.65 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1740 | 17.06 |  | 0 |  |  | 1660 | 16.26 |  | 0 |  |  | 1640 | 16.18 |  | 0 |  |  | 1680 | 16.56 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.021194 |  | + j |  | 0.46278 |  | 0.019282 |  | + j |  | 0.42102 |  | 0.019248 |  | + j |  | 0.42028 |  | 0.019554 |  | + j |  | 0.42698
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0027351 |  | + j |  | 0.070351 |  | 0.002476 |  | + j |  | 0.063687 |  | 0.0024058 |  | + j |  | 0.06188 |  | 0.0027034 |  | + j |  | 0.069534
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 11.9722 |  | + j |  | 0.62878 |  | 11.4203 |  | + j |  | 0.58702 |  | 11.4102 |  | + j |  | 0.58628 |  | 11.5006 |  | + j |  | 0.59298
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.1757 |  | + j |  | 0.15835 |  | 4.9255 |  | + j |  | 0.15169 |  | 4.8554 |  | + j |  | 0.14988 |  | 5.1457 |  | + j |  | 0.15753
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 17.1479 |  | + j |  | 0.78713 |  | 16.3458 |  | + j |  | 0.73871 |  | 16.2657 |  | + j |  | 0.73616 |  | 16.6463 |  | + j |  | 0.75051
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.33
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.39
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 290 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 260 | [5 empty] | 280
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 180 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 170
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 930 | [5 empty] | 890 | [5 empty] | 890 | [5 empty] | 880
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 230
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 390 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 390
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 160
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 355 | [5 empty] | 335 | [5 empty] | 335 | [5 empty] | 345
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 180 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 180
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 90 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 170 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 170
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 165 | [5 empty] | 165 | [5 empty] | 155 | [5 empty] | 165
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина

## Волочильная3
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 280 | 2.74 |  |  |  | 0.9 | 270 | 2.67 |  |  |  | 0.9 | 260 | 2.53 |  |  |  | 0.9 | 280 | 2.76 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 870 | 8.51 |  |  |  | 0.9 | 880 | 8.67 |  |  |  | 0.9 | 900 | 8.88 |  |  |  | 0.9 | 930 | 9.12 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 340 | 3.43 |  |  |  | 0.9 | 340 | 3.36 |  |  |  | 0.9 | 330 | 3.23 |  |  |  | 0.9 | 350 | 3.46 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 160 | 1.58 |  |  |  | 0.9 | 140 | 1.33 |  |  |  | 0.9 | 140 | 1.34 |  |  |  | 0.9 | 140 | 1.39 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1650 | 16.26 |  | 0 |  |  | 1630 | 16.03 |  | 0 |  |  | 1630 | 15.98 |  | 0 |  |  | 1700 | 16.73 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.01891 |  | + j |  | 0.41291 |  | 0.019214 |  | + j |  | 0.41954 |  | 0.019452 |  | + j |  | 0.42474 |  | 0.021087 |  | + j |  | 0.46045
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0025884 |  | + j |  | 0.066578 |  | 0.0022683 |  | + j |  | 0.058345 |  | 0.0021538 |  | + j |  | 0.055397 |  | 0.0024258 |  | + j |  | 0.062393
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 11.3099 |  | + j |  | 0.57891 |  | 11.4002 |  | + j |  | 0.58554 |  | 11.4705 |  | + j |  | 0.59074 |  | 11.9421 |  | + j |  | 0.62645
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.0356 |  | + j |  | 0.15458 |  | 4.7153 |  | + j |  | 0.14634 |  | 4.5952 |  | + j |  | 0.1434 |  | 4.8754 |  | + j |  | 0.15039
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 16.3455 |  | + j |  | 0.73349 |  | 16.1155 |  | + j |  | 0.73189 |  | 16.0656 |  | + j |  | 0.73414 |  | 16.8175 |  | + j |  | 0.77684
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.29
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.35
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 285 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 260 | [5 empty] | 280
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 180 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 180
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 80
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 35 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 20
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 870 | [5 empty] | 880 | [5 empty] | 900 | [5 empty] | 930
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 40
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 230
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 350 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 390
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 200
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 340 | [5 empty] | 345 | [5 empty] | 335 | [5 empty] | 350
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 170 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 140
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 90
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 160 | [5 empty] | 145 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 155 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 135
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов

## Волочильная 4
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 290 | 2.84 |  |  |  | 0.9 | 280 | 2.71 |  |  |  | 0.9 | 280 | 2.74 |  |  |  | 0.9 | 270 | 2.68 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 930 | 9.12 |  |  |  | 0.9 | 930 | 9.13 |  |  |  | 0.9 | 920 | 9.08 |  |  |  | 0.9 | 920 | 9.02 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 360 | 3.56 |  |  |  | 0.9 | 350 | 3.42 |  |  |  | 0.9 | 350 | 3.46 |  |  |  | 0.9 | 340 | 3.39 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 140 | 1.38 |  |  |  | 0.9 | 140 | 1.36 |  |  |  | 0.9 | 140 | 1.36 |  |  |  | 0.9 | 140 | 1.38 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1720 | 16.9 |  | 0 |  |  | 1700 | 16.62 |  | 0 |  |  | 1690 | 16.64 |  | 0 |  |  | 1670 | 16.47 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.021372 |  | + j |  | 0.46667 |  | 0.020946 |  | + j |  | 0.45736 |  | 0.020875 |  | + j |  | 0.45581 |  | 0.020453 |  | + j |  | 0.4466
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0025166 |  | + j |  | 0.064731 |  | 0.0023562 |  | + j |  | 0.060605 |  | 0.0023958 |  | + j |  | 0.061624 |  | 0.0023464 |  | + j |  | 0.060352
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 12.0224 |  | + j |  | 0.63267 |  | 11.9019 |  | + j |  | 0.62336 |  | 11.8819 |  | + j |  | 0.62181 |  | 11.7615 |  | + j |  | 0.6126
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.9655 |  | + j |  | 0.15273 |  | 4.8054 |  | + j |  | 0.14861 |  | 4.8454 |  | + j |  | 0.14962 |  | 4.7953 |  | + j |  | 0.14835
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 16.9879 |  | + j |  | 0.7854 |  | 16.7073 |  | + j |  | 0.77196 |  | 16.7273 |  | + j |  | 0.77144 |  | 16.5568 |  | + j |  | 0.76096
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.35
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.34
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.41
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 290 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 270
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 180 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 180
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 70
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 20
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 930 | [5 empty] | 930 | [5 empty] | 920 | [5 empty] | 920
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 70
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 230 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 230
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 370 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 370
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 210 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 360 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 340
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 70
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 170 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 170
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 50
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 135 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 135
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов

## Волочильная5
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 270 | 2.68 |  |  |  | 0.9 | 260 | 2.54 |  |  |  | 0.9 | 270 | 2.61 |  |  |  | 0.9 | 290 | 2.8 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 920 | 9.02 |  |  |  | 0.9 | 880 | 8.59 |  |  |  | 0.9 | 890 | 8.71 |  |  |  | 0.9 | 920 | 9.05 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 340 | 3.39 |  |  |  | 0.9 | 330 | 3.2 |  |  |  | 0.9 | 330 | 3.27 |  |  |  | 0.9 | 360 | 3.51 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 140 | 1.38 |  |  |  | 0.9 | 130 | 1.3 |  |  |  | 0.9 | 140 | 1.35 |  |  |  | 0.9 | 150 | 1.44 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1670 | 16.47 |  | 0 |  |  | 1600 | 15.63 |  | 0 |  |  | 1630 | 15.94 |  | 0 |  |  | 1720 | 16.8 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.020453 |  | + j |  | 0.4466 |  | 0.018509 |  | + j |  | 0.40415 |  | 0.019146 |  | + j |  | 0.41806 |  | 0.020981 |  | + j |  | 0.45813
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0023464 |  | + j |  | 0.060352 |  | 0.0020883 |  | + j |  | 0.053713 |  | 0.0022011 |  | + j |  | 0.056616 |  | 0.0025268 |  | + j |  | 0.064993
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 11.7615 |  | + j |  | 0.6126 |  | 11.1895 |  | + j |  | 0.57015 |  | 11.3801 |  | + j |  | 0.58406 |  | 11.912 |  | + j |  | 0.62413
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.7953 |  | + j |  | 0.14835 |  | 4.5251 |  | + j |  | 0.14171 |  | 4.6452 |  | + j |  | 0.14462 |  | 4.9755 |  | + j |  | 0.15299
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 16.5568 |  | + j |  | 0.76096 |  | 15.7146 |  | + j |  | 0.71186 |  | 16.0253 |  | + j |  | 0.72868 |  | 16.8875 |  | + j |  | 0.77712
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.34
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.34
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.41 | [5 empty] | 6.39
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 270 | [5 empty] | 260 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 285
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 170 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 190
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 65
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 920 | [5 empty] | 880 | [5 empty] | 890 | [5 empty] | 920
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 70
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 220
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 350 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 390
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 190
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 340 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 360
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 70
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 170 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 150
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 90
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 145
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 135 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 140
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов

## Волочильная6
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 20.12.2023г.
[12 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 24:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 300 | 2.91 |  |  |  | 0.9 | 290 | 2.83 |  |  |  | 0.9 | 290 | 2.81 |  |  |  | 0.9 | 280 | 2.74 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 920 | 9.06 |  |  |  | 0.9 | 910 | 8.95 |  |  |  | 0.9 | 910 | 8.89 |  |  |  | 0.9 | 910 | 8.96 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 370 | 3.64 |  |  |  | 0.9 | 360 | 3.53 |  |  |  | 0.9 | 360 | 3.51 |  |  |  | 0.9 | 350 | 3.42 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 150 | 1.47 |  |  |  | 0.9 | 140 | 1.41 |  |  |  | 0.9 | 150 | 1.44 |  |  |  | 0.9 | 150 | 1.46 |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1740 | 17.08 |  | 0 |  |  | 1700 | 16.72 |  | 0 |  |  | 1710 | 16.65 |  | 0 |  |  | 1690 | 16.58 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.021408 |  | + j |  | 0.46745 |  | 0.020734 |  | + j |  | 0.45273 |  | 0.020453 |  | + j |  | 0.4466 |  | 0.020453 |  | + j |  | 0.4466
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0026928 |  | + j |  | 0.069262 |  | 0.0025166 |  | + j |  | 0.064731 |  | 0.0025268 |  | + j |  | 0.064993 |  | 0.0024559 |  | + j |  | 0.063168
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 12.0324 |  | + j |  | 0.63345 |  | 11.8417 |  | + j |  | 0.61873 |  | 11.7615 |  | + j |  | 0.6126 |  | 11.7615 |  | + j |  | 0.6126
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.1357 |  | + j |  | 0.15726 |  | 4.9655 |  | + j |  | 0.15273 |  | 4.9755 |  | + j |  | 0.15299 |  | 4.9055 |  | + j |  | 0.15117
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 17.1681 |  | + j |  | 0.79072 |  | 16.8073 |  | + j |  | 0.77146 |  | 16.737 |  | + j |  | 0.7656 |  | 16.6669 |  | + j |  | 0.76377
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.34 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.34
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.32
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 300 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 280
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 190 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 190
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 60
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 920 | [5 empty] | 890 | [5 empty] | 910 | [5 empty] | 910
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 60
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 220
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 360 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 380
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 180
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 370 | [5 empty] | 360 | [5 empty] | 360 | [5 empty] | 350
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 180 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 150
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 70 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 80
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 145 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 145 | [5 empty] | 145
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Ломаев | [5 empty] | Ломаев | [5 empty] | Ломаев | [5 empty] | Ломаев
| Главный энергетик - начальник отдела | [12 empty] | В.А. Шипилов