## Калибровочная1
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 400 | 3.2 |  |  |  | 0.72 | 360 | 2.8 |  |  |  | 0.72 | 410 | 3.3 |  |  |  | 0.72 | 380 | 3 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 680 | 5.3 |  |  |  | 0.72 | 620 | 4.9 |  |  |  | 0.72 | 690 | 5.4 |  |  |  | 0.72 | 680 | 5.3 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 540 | 4.3 |  |  |  | 0.72 | 480 | 3.8 |  |  |  | 0.72 | 580 | 4.6 |  |  |  | 0.72 | 550 | 4.4 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 530 | 4.2 |  |  |  | 0.72 | 510 | 4 |  |  |  | 0.72 | 580 | 4.6 |  |  |  | 0.72 | 540 | 4.3 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2150 | 17 |  | 0 |  | 2.88 | 1970 | 15.5 |  | 0 |  |  | 2260 | 17.9 |  | 0 |  |  | 2150 | 17 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0071798 |  | + j |  | 0.19038 |  | 0.0058919 |  | + j |  | 0.15623 |  | 0.0075217 |  | + j |  | 0.19944 |  | 0.0068459 |  | + j |  | 0.18153
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0074508 |  | + j |  | 0.19273 |  | 0.0062741 |  | + j |  | 0.16229 |  | 0.0087285 |  | + j |  | 0.22578 |  | 0.0078055 |  | + j |  | 0.2019
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 8.5492 |  | + j |  | 0.32638 |  | 7.7479 |  | + j |  | 0.29223 |  | 8.7495 |  | + j |  | 0.33544 |  | 8.3488 |  | + j |  | 0.31753
[8 empty] | №2 |  |  |  | 8.5505 |  | + j |  | 0.32873 |  | 7.8493 |  | + j |  | 0.29829 |  | 9.2517 |  | + j |  | 0.36178 |  | 8.7508 |  | + j |  | 0.3379
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 17.0996 |  | + j |  | 0.65511 |  | 15.5972 |  | + j |  | 0.59052 |  | 18.0013 |  | + j |  | 0.69722 |  | 17.0997 |  | + j |  | 0.65543
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.46 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.33
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.41 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.43
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.16
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.14 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.18
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 400 | [5 empty] | 355 | [5 empty] | 410 | [5 empty] | 375
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 295 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 120
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 205 | [5 empty] | 250
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 680 | [5 empty] | 620 | [5 empty] | 690 | [5 empty] | 680
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 260 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 120
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 540 | [5 empty] | 480 | [5 empty] | 580 | [5 empty] | 550
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 280 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 290
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 530 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 580 | [5 empty] | 540
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 110
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 360 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 360 | [5 empty] | 360
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В.

## Калибровочная2
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 280 | 2.2 |  |  |  | 0.72 | 250 | 1.9 |  |  |  | 0.72 | 350 | 2.7 |  |  |  | 0.72 | 430 | 3.4 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 680 | 5.3 |  |  |  | 0.72 | 620 | 4.9 |  |  |  | 0.72 | 710 | 5.6 |  |  |  | 0.72 | 800 | 6.3 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 490 | 3.9 |  |  |  | 0.72 | 400 | 3.2 |  |  |  | 0.72 | 420 | 3.3 |  |  |  | 0.72 | 470 | 3.7 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 580 | 4.6 |  |  |  | 0.72 | 560 | 4.4 |  |  |  | 0.72 | 610 | 4.8 |  |  |  | 0.72 | 680 | 5.3 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2030 | 16 |  | 0 |  | 2.88 | 1830 | 14.4 |  | 0 |  |  | 2090 | 16.4 |  | 0 |  |  | 2380 | 18.7 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0055898 |  | + j |  | 0.14822 |  | 0.0045951 |  | + j |  | 0.12184 |  | 0.0068459 |  | + j |  | 0.18153 |  | 0.0093502 |  | + j |  | 0.24793
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0074508 |  | + j |  | 0.19273 |  | 0.0059565 |  | + j |  | 0.15407 |  | 0.006766 |  | + j |  | 0.17501 |  | 0.0083531 |  | + j |  | 0.21607
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 7.5476 |  | + j |  | 0.28422 |  | 6.8466 |  | + j |  | 0.25784 |  | 8.3488 |  | + j |  | 0.31753 |  | 9.7514 |  | + j |  | 0.38393
[8 empty] | №2 |  |  |  | 8.5505 |  | + j |  | 0.32873 |  | 7.649 |  | + j |  | 0.29007 |  | 8.1498 |  | + j |  | 0.31101 |  | 9.0514 |  | + j |  | 0.35207
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 16.098 |  | + j |  | 0.61295 |  | 14.4956 |  | + j |  | 0.54792 |  | 16.4986 |  | + j |  | 0.62854 |  | 18.8027 |  | + j |  | 0.73599
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.49 | [5 empty] | 6.37 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.54
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.43 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.22
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.17
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 285 | [5 empty] | 255 | [5 empty] | 355 | [5 empty] | 430
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 150
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 275
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 680 | [5 empty] | 620 | [5 empty] | 710 | [5 empty] | 800
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 120 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 150
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 160
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 170
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 490 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | 420 | [5 empty] | 470
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 150
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 270 | [5 empty] | 260 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 300
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 580 | [5 empty] | 560 | [5 empty] | 610 | [5 empty] | 680
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 80
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 180
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 370 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 400
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В. | [5 empty] | Резниченко Е.В.

## Калибровочная3
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 400 | 3.2 |  |  |  | 0.72 | 390 | 3.1 |  |  |  | 0.72 | 410 | 3.3 |  |  |  | 0.72 | 310 | 2.4 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 770 | 6.1 |  |  |  | 0.72 | 750 | 5.9 |  |  |  | 0.72 | 760 | 6 |  |  |  | 0.72 | 640 | 5 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 460 | 3.6 |  |  |  | 0.72 | 410 | 3.3 |  |  |  | 0.72 | 380 | 3 |  |  |  | 0.72 | 310 | 2.4 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 660 | 5.1 |  |  |  | 0.72 | 600 | 4.7 |  |  |  | 0.72 | 640 | 5 |  |  |  | 0.72 | 450 | 3.6 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2290 | 18 |  | 0 |  | 2.88 | 2150 | 17 |  | 0 |  |  | 2190 | 17.3 |  | 0 |  |  | 1710 | 13.4 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0085949 |  | + j |  | 0.2279 |  | 0.0080494 |  | + j |  | 0.21343 |  | 0.0085949 |  | + j |  | 0.2279 |  | 0.0054418 |  | + j |  | 0.14429
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0078055 |  | + j |  | 0.2019 |  | 0.0066 |  | + j |  | 0.17072 |  | 0.0066 |  | + j |  | 0.17072 |  | 0.0037125 |  | + j |  | 0.09603
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 9.3506 |  | + j |  | 0.3639 |  | 9.05 |  | + j |  | 0.34944 |  | 9.3506 |  | + j |  | 0.3639 |  | 7.4474 |  | + j |  | 0.28029
[8 empty] | №2 |  |  |  | 8.7508 |  | + j |  | 0.3379 |  | 8.0496 |  | + j |  | 0.30672 |  | 8.0496 |  | + j |  | 0.30672 |  | 6.0467 |  | + j |  | 0.23203
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 18.1014 |  | + j |  | 0.7018 |  | 17.0996 |  | + j |  | 0.65616 |  | 17.4002 |  | + j |  | 0.67062 |  | 13.4942 |  | + j |  | 0.51232
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.38 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.31
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.06 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.19
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.09 | [5 empty] | 6.1
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 405 | [5 empty] | 395 | [5 empty] | 415 | [5 empty] | 310
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 100
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 290 | [5 empty] | 200
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 770 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 760 | [5 empty] | 640
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 250
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 120
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 460 | [5 empty] | 410 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 310
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 200
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 660 | [5 empty] | 600 | [5 empty] | 640 | [5 empty] | 450
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 50
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 150
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 350 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 230
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Данилов | [5 empty] | Данилов | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина

## Калибровочная4
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 340 | 2.7 |  |  |  | 0.72 | 470 | 3.7 |  |  |  | 0.72 | 400 | 3.1 |  |  |  | 0.72 | 320 | 2.5 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 700 | 5.6 |  |  |  | 0.72 | 810 | 6.4 |  |  |  | 0.72 | 730 | 5.7 |  |  |  | 0.72 | 610 | 4.8 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 380 | 3 |  |  |  | 0.72 | 430 | 3.4 |  |  |  | 0.72 | 380 | 3 |  |  |  | 0.72 | 400 | 3.2 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 610 | 4.8 |  |  |  | 0.72 | 740 | 5.8 |  |  |  | 0.72 | 620 | 4.9 |  |  |  | 0.72 | 540 | 4.2 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2030 | 16.1 |  | 0 |  | 2.88 | 2450 | 19.3 |  | 0 |  |  | 2130 | 16.7 |  | 0 |  |  | 1870 | 14.7 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0068459 |  | + j |  | 0.18153 |  | 0.010137 |  | + j |  | 0.2688 |  | 0.0076956 |  | + j |  | 0.20405 |  | 0.0052957 |  | + j |  | 0.14042
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0062741 |  | + j |  | 0.16229 |  | 0.0087285 |  | + j |  | 0.22578 |  | 0.006436 |  | + j |  | 0.16648 |  | 0.0056471 |  | + j |  | 0.14607
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 8.3488 |  | + j |  | 0.31753 |  | 10.1521 |  | + j |  | 0.4048 |  | 8.8497 |  | + j |  | 0.34005 |  | 7.3473 |  | + j |  | 0.27642
[8 empty] | №2 |  |  |  | 7.8493 |  | + j |  | 0.29829 |  | 9.2517 |  | + j |  | 0.36178 |  | 7.9494 |  | + j |  | 0.30248 |  | 7.4486 |  | + j |  | 0.28207
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 16.1981 |  | + j |  | 0.61582 |  | 19.4039 |  | + j |  | 0.76657 |  | 16.7991 |  | + j |  | 0.64253 |  | 14.7959 |  | + j |  | 0.55849
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.42 | [5 empty] | 6.39 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.4
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.3
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.1
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 335 | [5 empty] | 470 | [5 empty] | 405 | [5 empty] | 320
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 215 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 230 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 215
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 700 | [5 empty] | 810 | [5 empty] | 730 | [5 empty] | 610
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 100 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 100
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 200
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 140 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 150
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 380 | [5 empty] | 430 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 400
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 50
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 220 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 200
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 610 | [5 empty] | 740 | [5 empty] | 620 | [5 empty] | 540
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 100
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 300 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 270
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Данилов | [5 empty] | Данилов

## Калибровочная5
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 240 | 1.9 |  |  |  | 0.72 | 350 | 2.8 |  |  |  | 0.72 | 420 | 3.3 |  |  |  | 0.72 | 470 | 3.7 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 560 | 4.4 |  |  |  | 0.72 | 580 | 4.6 |  |  |  | 0.72 | 650 | 5.1 |  |  |  | 0.72 | 700 | 5.5 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 440 | 3.5 |  |  |  | 0.72 | 490 | 3.8 |  |  |  | 0.72 | 530 | 4.2 |  |  |  | 0.72 | 580 | 4.6 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 530 | 4.2 |  |  |  | 0.72 | 550 | 4.3 |  |  |  | 0.72 | 570 | 4.5 |  |  |  | 0.72 | 580 | 4.6 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1770 | 14 |  | 0 |  | 2.88 | 1970 | 15.5 |  | 0 |  |  | 2170 | 17.1 |  | 0 |  |  | 2330 | 18.4 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0039442 |  | + j |  | 0.10458 |  | 0.0054418 |  | + j |  | 0.14429 |  | 0.0070119 |  | + j |  | 0.18593 |  | 0.0084111 |  | + j |  | 0.22303
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0061143 |  | + j |  | 0.15816 |  | 0.006766 |  | + j |  | 0.17501 |  | 0.0078055 |  | + j |  | 0.2019 |  | 0.0087285 |  | + j |  | 0.22578
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 6.3459 |  | + j |  | 0.24058 |  | 7.4474 |  | + j |  | 0.28029 |  | 8.449 |  | + j |  | 0.32193 |  | 9.2504 |  | + j |  | 0.35903
[8 empty] | №2 |  |  |  | 7.7491 |  | + j |  | 0.29416 |  | 8.1498 |  | + j |  | 0.31101 |  | 8.7508 |  | + j |  | 0.3379 |  | 9.2517 |  | + j |  | 0.36178
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 14.0951 |  | + j |  | 0.53474 |  | 15.5972 |  | + j |  | 0.59131 |  | 17.1998 |  | + j |  | 0.65983 |  | 18.5021 |  | + j |  | 0.7208
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.56 | [5 empty] | 6.53 | [5 empty] | 6.43
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.43 | [5 empty] | 6.4 | [5 empty] | 6.33
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.21
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.12 | [5 empty] | 6.19
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 245 | [5 empty] | 355 | [5 empty] | 425 | [5 empty] | 475
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 90 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 150
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 320
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 560 | [5 empty] | 580 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 700
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 220
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 300
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 130 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 150
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 440 | [5 empty] | 490 | [5 empty] | 530 | [5 empty] | 580
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 220
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 350
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 530 | [5 empty] | 550 | [5 empty] | 570 | [5 empty] | 580
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 260 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Данилов | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Шелудкина | [5 empty] | Чаплиев

## Калибровочная6
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Калибровочная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 24:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 40 | 0.042 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.159 |  | 10.54
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 390 | 3.1 |  |  |  | 0.72 | 530 | 4.1 |  |  |  | 0.72 | 420 | 3.4 |  |  |  | 0.72 | 420 | 3.3 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.159 |  | 10.54 |  | 670 | 5.2 |  |  |  | 0.72 | 750 | 5.9 |  |  |  | 0.72 | 710 | 5.6 |  |  |  | 0.72 | 760 | 6 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11 | [5 empty] | 11
№2 | 40 | 0.043 | 0.136 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.67
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 510 | 4 |  |  |  | 0.72 | 620 | 4.9 |  |  |  | 0.72 | 530 | 4.2 |  |  |  | 0.72 | 520 | 4 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.67 |  | 470 | 3.7 |  |  |  | 0.72 | 600 | 4.7 |  |  |  | 0.72 | 560 | 4.4 |  |  |  | 0.72 | 540 | 4.3 |  |  |  | 0.72
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 2040 | 16 |  | 0 |  | 2.88 | 2500 | 19.6 |  | 0 |  |  | 2220 | 17.6 |  | 0 |  |  | 2240 | 17.6 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0068459 |  | + j |  | 0.18153 |  | 0.0099375 |  | + j |  | 0.2635 |  | 0.0080494 |  | + j |  | 0.21343 |  | 0.0085949 |  | + j |  | 0.2279
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0061143 |  | + j |  | 0.15816 |  | 0.009504 |  | + j |  | 0.24584 |  | 0.0076271 |  | + j |  | 0.19729 |  | 0.0071043 |  | + j |  | 0.18376
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 8.3488 |  | + j |  | 0.31753 |  | 10.0519 |  | + j |  | 0.3995 |  | 9.05 |  | + j |  | 0.34944 |  | 9.3506 |  | + j |  | 0.3639
[8 empty] | №2 |  |  |  | 7.7491 |  | + j |  | 0.29416 |  | 9.6525 |  | + j |  | 0.38184 |  | 8.6506 |  | + j |  | 0.33329 |  | 8.3501 |  | + j |  | 0.31976
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 16.098 |  | + j |  | 0.61168 |  | 19.7044 |  | + j |  | 0.78134 |  | 17.7007 |  | + j |  | 0.68272 |  | 17.7007 |  | + j |  | 0.68367
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.25
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.25
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.18 | [5 empty] | 6.13 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.11
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.08 | [5 empty] | 6.1 | [5 empty] | 6.07 | [5 empty] | 6.02
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 1С | [11 empty] | 390 | [5 empty] | 530 | [5 empty] | 420 | [5 empty] | 420
ц.Т2 маш.зал№1ф.16(яч.1) | [11 empty] | 185 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 155 | [5 empty] | 155
ц.Т2 РП-6 ф.18,19 (яч.5) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 1ЭМП ф.43 (яч.7) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 305 | [5 empty] | 260 | [5 empty] | 260
Компрес №2 ф.6 (яч.11) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 670 | [5 empty] | 750 | [5 empty] | 710 | [5 empty] | 760
ц.Т2 м.зал №1 ф.56 (яч.2) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 190
НСТ-4 ф.3 (яч.4) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.Т3 2ЭМП ф.4 (яч.6) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 280 | [5 empty] | 300
ц.Т3 1ЭМП ф.22 (яч.8) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
Компрес №1 ф.6 (яч.12) | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 240
ОСПС 1КТП-2,2КТП-2 (яч.14) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 3С | [11 empty] | 510 | [5 empty] | 620 | [5 empty] | 530 | [5 empty] | 520
ц.Т2 м.зал№1 ф.21(яч.17) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 210
ц.Т2 РП-6 ф.14,15 (яч.21) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ц.Т3 1ЭМП ф.17 (яч.25) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 290 | [5 empty] | 350 | [5 empty] | 310 | [5 empty] | 290
Компрес №2ф.21 (яч.29) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 4С | [11 empty] | 470 | [5 empty] | 600 | [5 empty] | 560 | [5 empty] | 540
ц.Т2 м.зал№1 ф.61(яч.20) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
ц.Т3 1ЭМП ф.44 (яч.24) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
ц.Т3 2ЭМП ф.22 (яч.26) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 230 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 220
НСТ-4 ф.23 (яч.28) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ОСПС 2КТП-1 (яч.30) |  |  |  | 48.5 | 0.5 | 48.5 | 20 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев | [5 empty] | Чаплиев
Главный энергетик - начальник отдела В.А. Шипилов

## Генераторная1
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 1:00 | [6 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I |  | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 480 |  | 4.5 |  |  |  | 0.85 | 483 | 4.5 |  |  |  | 0.85 | 490 | 4.5 |  |  |  | 0.85 | 490 | 4.5 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 760 |  | 7 |  |  |  | 0.85 | 780 | 7.2 |  |  |  | 0.85 | 780 | 7.2 |  |  |  | 0.85 | 780 | 7.2 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  |  | ,
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 290 |  | -2.7 |  |  |  | 0.85 | 320 | -3 |  |  |  | 0.85 | 320 | -3 |  |  |  | 0.85 | 300 | -2.8 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 340 |  | -3.2 |  |  |  | 0.85 | 370 | -3.5 |  |  |  | 0.85 | 360 | -3.4 |  |  |  | 0.85 | 360 | -3.4 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 630 |  | -5.9 |  | 0 |  |  | 690 | -6.5 |  | 0 |  |  | 680 | -6.4 |  | 0 |  |  | 660 | -6.2 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.001423 |  |  | + j |  | 0.031493 |  | 0.0017568 |  | + j |  | 0.03888 |  | 0.0017568 |  | + j |  | 0.03888 |  | 0.0015304 |  | + j |  | 0.033869
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0019988 |  |  | + j |  | 0.043786 |  | 0.0023912 |  | + j |  | 0.052381 |  | 0.0022565 |  | + j |  | 0.049431 |  | 0.0022565 |  | + j |  | 0.049431
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -2.6676 |  |  | + j |  | 0.18149 |  | -2.9672 |  | + j |  | 0.18888 |  | -2.9672 |  | + j |  | 0.18888 |  | -2.7675 |  | + j |  | 0.18387
[8 empty] | №2 |  |  |  | -3.195 |  |  | + j |  | 0.19379 |  | -3.4946 |  | + j |  | 0.20238 |  | -3.3947 |  | + j |  | 0.19943 |  | -3.3947 |  | + j |  | 0.19943
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -5.8626 |  |  | + j |  | 0.37528 |  | -6.4619 |  | + j |  | 0.39126 |  | -6.362 |  | + j |  | 0.38831 |  | -6.1622 |  | + j |  | 0.3833
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [6 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.28 | [6 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.28
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.27 | [6 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.29
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I |  | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 190 | [6 empty] | 165 | [5 empty] | 175 | [5 empty] | 190
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Город (яч.2) | [11 empty] | 50 | [6 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [6 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [6 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 20 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 50 | [6 empty] | 40 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 420 | [6 empty] | 410 | [5 empty] | 420 | [5 empty] | 420
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 75 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [6 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 125 | [6 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [6 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 150 | [6 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [6 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Виноградов | [6 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов

## Генераторная2
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 490 | 4.5 |  |  |  | 0.85 | 490 | 4.5 |  |  |  | 0.85 | 450 | 4.2 |  |  |  | 0.85 | 475 | 4.4 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 780 | 7.2 |  |  |  | 0.85 | 795 | 7.4 |  |  |  | 0.85 | 770 | 7.1 |  |  |  | 0.85 | 782 | 7.2 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 290 | -2.7 |  |  |  | 0.85 | 290 | -2.7 |  |  |  | 0.85 | 250 | -2.3 |  |  |  | 0.85 | 220 | -2.1 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 340 | -3.2 |  |  |  | 0.85 | 320 | -3 |  |  |  | 0.85 | 270 | -2.5 |  |  |  | 0.85 | 250 | -2.3 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 630 | -5.9 |  | 0 |  |  | 610 | -5.7 |  | 0 |  |  | 520 | -4.8 |  | 0 |  |  | 470 | -4.4 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.001423 |  | + j |  | 0.031493 |  | 0.001423 |  | + j |  | 0.031493 |  | 0.0010326 |  | + j |  | 0.022853 |  | 0.00086083 |  | + j |  | 0.019051
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0019988 |  | + j |  | 0.043786 |  | 0.0017568 |  | + j |  | 0.038484 |  | 0.00122 |  | + j |  | 0.026725 |  | 0.0010326 |  | + j |  | 0.02262
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -2.6676 |  | + j |  | 0.18149 |  | -2.6676 |  | + j |  | 0.18149 |  | -2.268 |  | + j |  | 0.17285 |  | -2.0681 |  | + j |  | 0.16905
[8 empty] | №2 |  |  |  | -3.195 |  | + j |  | 0.19379 |  | -2.9952 |  | + j |  | 0.18848 |  | -2.4958 |  | + j |  | 0.17673 |  | -2.296 |  | + j |  | 0.17262
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -5.8626 |  | + j |  | 0.37528 |  | -5.6628 |  | + j |  | 0.36998 |  | -4.7637 |  | + j |  | 0.34958 |  | -4.3641 |  | + j |  | 0.34167
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.28
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.27
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 255
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Город (яч.2) | [11 empty] | 55 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 60
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 80
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 35
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 440 | [5 empty] | 475 | [5 empty] | 495 | [5 empty] | 530
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 85 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 100
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 135 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 180
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 170
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 20
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов | [5 empty] | Виноградов

## Генераторная3
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 475 | 4.4 |  |  |  | 0.85 | 468 | 4.3 |  |  |  | 0.85 | 455 | 4.2 |  |  |  | 0.85 | 479 | 4.4 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 777 | 7.2 |  |  |  | 0.85 | 835 | 7.7 |  |  |  | 0.85 | 792 | 7.3 |  |  |  | 0.85 | 817 | 7.6 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 200 | -1.9 |  |  |  | 0.85 | 220 | -2.1 |  |  |  | 0.85 | 260 | -2.4 |  |  |  | 0.85 | 220 | -2.1 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 210 | -2 |  |  |  | 0.85 | 270 | -2.6 |  |  |  | 0.85 | 290 | -2.7 |  |  |  | 0.85 | 240 | -2.3 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 410 | -3.9 |  | 0 |  |  | 490 | -4.7 |  | 0 |  |  | 550 | -5.1 |  | 0 |  |  | 460 | -4.4 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.00070467 |  | + j |  | 0.015595 |  | 0.00086083 |  | + j |  | 0.019051 |  | 0.0011244 |  | + j |  | 0.024883 |  | 0.00086083 |  | + j |  | 0.019051
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0007808 |  | + j |  | 0.017104 |  | 0.0013196 |  | + j |  | 0.028906 |  | 0.001423 |  | + j |  | 0.031172 |  | 0.0010326 |  | + j |  | 0.02262
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -1.8683 |  | + j |  | 0.1656 |  | -2.0681 |  | + j |  | 0.16905 |  | -2.3679 |  | + j |  | 0.17488 |  | -2.0681 |  | + j |  | 0.16905
[8 empty] | №2 |  |  |  | -1.9962 |  | + j |  | 0.1671 |  | -2.5957 |  | + j |  | 0.17891 |  | -2.6956 |  | + j |  | 0.18117 |  | -2.296 |  | + j |  | 0.17262
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -3.8645 |  | + j |  | 0.3327 |  | -4.6638 |  | + j |  | 0.34796 |  | -5.0635 |  | + j |  | 0.35606 |  | -4.3641 |  | + j |  | 0.34167
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.26
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.28
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 275 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 195 | [5 empty] | 260
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Город (яч.2) | [11 empty] | 55 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 60
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 80
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 35
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 565 | [5 empty] | 565 | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 575
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 100
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 210 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 220
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 170 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 170
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев

## Генераторная4
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 456 | 4.2 |  |  |  | 0.85 | 466 | 4.3 |  |  |  | 0.85 | 473 | 4.4 |  |  |  | 0.85 | 481 | 4.5 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 784 | 7.3 |  |  |  | 0.85 | 841 | 7.8 |  |  |  | 0.85 | 792 | 7.3 |  |  |  | 0.85 | 778 | 7.2 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 220 | -2.1 |  |  |  | 0.85 | 220 | -2.1 |  |  |  | 0.85 | 240 | -2.3 |  |  |  | 0.85 | 240 | -2.3 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 230 | -2.2 |  |  |  | 0.85 | 240 | -2.3 |  |  |  | 0.85 | 280 | -2.6 |  |  |  | 0.85 | 290 | -2.8 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 450 | -4.3 |  | 0 |  |  | 460 | -4.4 |  | 0 |  |  | 520 | -4.9 |  | 0 |  |  | 530 | -5.1 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.00086083 |  | + j |  | 0.019051 |  | 0.00086083 |  | + j |  | 0.019051 |  | 0.0010326 |  | + j |  | 0.022853 |  | 0.0010326 |  | + j |  | 0.022853
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.00094477 |  | + j |  | 0.020696 |  | 0.0010326 |  | + j |  | 0.02262 |  | 0.0013196 |  | + j |  | 0.028906 |  | 0.0015304 |  | + j |  | 0.033524
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -2.0681 |  | + j |  | 0.16905 |  | -2.0681 |  | + j |  | 0.16905 |  | -2.268 |  | + j |  | 0.17285 |  | -2.268 |  | + j |  | 0.17285
[8 empty] | №2 |  |  |  | -2.1961 |  | + j |  | 0.1707 |  | -2.296 |  | + j |  | 0.17262 |  | -2.5957 |  | + j |  | 0.17891 |  | -2.7955 |  | + j |  | 0.18352
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -4.2642 |  | + j |  | 0.33975 |  | -4.3641 |  | + j |  | 0.34167 |  | -4.8636 |  | + j |  | 0.35176 |  | -5.0634 |  | + j |  | 0.35638
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.26
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.28
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 240 | [5 empty] | 245 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 240
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Город (яч.2) | [11 empty] | 55 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 55
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 35
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 30
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 555 | [5 empty] | 595 | [5 empty] | 510 | [5 empty] | 485
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 100
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 210 | [5 empty] | 235 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 160
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 160 | [5 empty] | 170 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 15
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев

## Генераторная5
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 475 | 4.4 |  |  |  | 0.85 | 488 | 4.5 |  |  |  | 0.85 | 492 | 4.6 |  |  |  | 0.85 | 484 | 4.5 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 765 | 7.1 |  |  |  | 0.85 | 751 | 7 |  |  |  | 0.85 | 739 | 6.8 |  |  |  | 0.85 | 778 | 7.2 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 240 | -2.3 |  |  |  | 0.85 | 260 | -2.5 |  |  |  | 0.85 | 240 | -2.3 |  |  |  | 0.85 | 230 | -2.2 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 310 | -2.9 |  |  |  | 0.85 | 310 | -2.9 |  |  |  | 0.85 | 300 | -2.8 |  |  |  | 0.85 | 300 | -2.8 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 550 | -5.2 |  | 0 |  |  | 570 | -5.4 |  | 0 |  |  | 540 | -5.1 |  | 0 |  |  | 530 | -5 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0010326 |  | + j |  | 0.022853 |  | 0.00122 |  | + j |  | 0.027 |  | 0.0010326 |  | + j |  | 0.022853 |  | 0.00094477 |  | + j |  | 0.020909
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0016416 |  | + j |  | 0.035961 |  | 0.0016416 |  | + j |  | 0.035961 |  | 0.0015304 |  | + j |  | 0.033524 |  | 0.0015304 |  | + j |  | 0.033524
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -2.268 |  | + j |  | 0.17285 |  | -2.4678 |  | + j |  | 0.177 |  | -2.268 |  | + j |  | 0.17285 |  | -2.1681 |  | + j |  | 0.17091
[8 empty] | №2 |  |  |  | -2.8954 |  | + j |  | 0.18596 |  | -2.8954 |  | + j |  | 0.18596 |  | -2.7955 |  | + j |  | 0.18352 |  | -2.7955 |  | + j |  | 0.18352
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -5.1633 |  | + j |  | 0.35881 |  | -5.3631 |  | + j |  | 0.36296 |  | -5.0634 |  | + j |  | 0.35638 |  | -4.9635 |  | + j |  | 0.35443
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.26
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.3
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 235 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 255
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Город (яч.2) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 60
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 455 | [5 empty] | 440 | [5 empty] | 440 | [5 empty] | 475
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 185 | [5 empty] | 185 | [5 empty] | 205
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 160
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 15
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев | [5 empty] | Устьянцев

## Генераторная6
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Генераторная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 24:00
Трансформаторы
АО "Синарская ТЭЦ" | [11 empty] | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
[7 empty] | Линия связи №3 |  |  |  |  | 488 | 4.5 |  |  |  | 0.85 | 493 | 4.6 |  |  |  | 0.85 | 501 | 4.6 |  |  |  | 0.85 | 490 | 4.5 |  |  |  | 0.85
[7 empty] | Линия связи №4 |  |  |  |  | 781 | 7.2 |  |  |  | 0.85 | 801 | 7.4 |  |  |  | 0.85 | 778 | 7.2 |  |  |  | 0.85 | 770 | 7.1 |  |  |  | 0.85
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк
№1 | 25 | 0.031 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.8
|  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.122 |  | 10.8 |  | 230 | -2.2 |  |  |  | 0.85 | 250 | -2.4 |  |  |  | 0.85 | 260 | -2.5 |  |  |  | 0.85 | 280 | -2.6 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
№2 | 25 | 0.003 | 0.15 | 110 |  | <нет> |  | 0.122 |  | 10.69
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.122 |  | 10.69 |  | 280 | -2.7 |  |  |  | 0.85 | 320 | -3 |  |  |  | 0.85 | 320 | -3 |  |  |  | 0.85 | 340 | -3.2 |  |  |  | 0.85
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 510 | -4.9 |  | 0 |  |  | 570 | -5.4 |  | 0 |  |  | 580 | -5.5 |  | 0 |  |  | 620 | -5.8 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.00094477 |  | + j |  | 0.020909 |  | 0.0011244 |  | + j |  | 0.024883 |  | 0.00122 |  | + j |  | 0.027 |  | 0.0013196 |  | + j |  | 0.029203
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.001423 |  | + j |  | 0.031172 |  | 0.0017568 |  | + j |  | 0.038484 |  | 0.0017568 |  | + j |  | 0.038484 |  | 0.0019988 |  | + j |  | 0.043786
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | -2.1681 |  | + j |  | 0.17091 |  | -2.3679 |  | + j |  | 0.17488 |  | -2.4678 |  | + j |  | 0.177 |  | -2.5677 |  | + j |  | 0.1792
[8 empty] | №2 |  |  |  | -2.6956 |  | + j |  | 0.18117 |  | -2.9952 |  | + j |  | 0.18848 |  | -2.9952 |  | + j |  | 0.18848 |  | -3.195 |  | + j |  | 0.19379
[8 empty] | Сумма |  |  |  | -4.8636 |  | + j |  | 0.35208 |  | -5.3631 |  | + j |  | 0.36337 |  | -5.463 |  | + j |  | 0.36548 |  | -5.7627 |  | + j |  | 0.37299
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.25
6 |  | 2С |  | Т№2 - НН | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.24
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 255 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 210
Кислородная ф.1 (яч.2А) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Город (яч.2) | [11 empty] | 60 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 60
Хлебозавод (яч.4) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5
ЗРМО ф.18 (яч.6) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Бойлерная ф.2 (яч.8) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.6 (яч.12) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.14) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ЛС№3 ГРУ-ТЭЦ ф.25 (яч.16) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Северный поселок (яч.20) | [11 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ГПП-4 ф.5 Т2 РП6кВ (яч.13) | [11 empty] | 80 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 60
Мазуля 1,2 (яч.15) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 10
ТП-17ф.2 (яч. 10) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ЦРП-70 ф.25 (яч.17) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 2С | [11 empty] | 500 | [5 empty] | 480 | [5 empty] | 455 | [5 empty] | 430
ЦРП-70 ф.20 (яч.22) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 35
ЛС№4 ГРУ-ТЭЦ ф.58 (яч.26) | [11 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | - | [5 empty] | -
Кислородная ф.17 (яч.28) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ЗРМО ф.8 (яч.30) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 230 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 175
Водогрейная ф.11 (яч.32) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
резерв (яч.36) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Компрес №2 ф.14,ф.16 (яч.38) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
КТПН-65 (яч.40) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
ТП-34А ф.5 (яч.37) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
ТП-17 ф.10 (яч.27) |  |  |  | 48.3 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
резерв (яч.39) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Каирова | [5 empty] | Каирова | [5 empty] | Каирова | [5 empty] | Каирова
Главный энергетик - начальник отдела В.А. Шипилов

## Волочильная1
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 1:00 | [5 empty] | 2:00 | [5 empty] | 3:00 | [5 empty] | 4:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 240 | 2.3 |  |  |  | 0.87 | 220 | 2.1 |  |  |  | 0.87 | 220 | 2.1 |  |  |  | 0.87 | 220 | 2.1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 660 | 6.3 |  |  |  | 0.87 | 630 | 6 |  |  |  | 0.87 | 650 | 6.2 |  |  |  | 0.87 | 640 | 6.1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 400 | 3.8 |  |  |  | 0.87 | 390 | 3.7 |  |  |  | 0.87 | 380 | 3.6 |  |  |  | 0.87 | 390 | 3.7 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87 | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87 | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87 | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1440 | 13.7 |  | 0 |  |  | 1380 | 13.1 |  | 0 |  |  | 1390 | 13.2 |  | 0 |  |  | 1390 | 13.2 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.011051 |  | + j |  | 0.24129 |  | 0.0098031 |  | + j |  | 0.21405 |  | 0.010293 |  | + j |  | 0.22475 |  | 0.010047 |  | + j |  | 0.21937
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0026823 |  | + j |  | 0.068992 |  | 0.0025781 |  | + j |  | 0.066312 |  | 0.002476 |  | + j |  | 0.063687 |  | 0.0025781 |  | + j |  | 0.066312
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 8.6521 |  | + j |  | 0.40729 |  | 8.1508 |  | + j |  | 0.38005 |  | 8.3513 |  | + j |  | 0.39075 |  | 8.251 |  | + j |  | 0.38537
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.1257 |  | + j |  | 0.15699 |  | 5.0256 |  | + j |  | 0.15431 |  | 4.9255 |  | + j |  | 0.15169 |  | 5.0256 |  | + j |  | 0.15431
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 13.7777 |  | + j |  | 0.56429 |  | 13.1764 |  | + j |  | 0.53437 |  | 13.2768 |  | + j |  | 0.54244 |  | 13.2766 |  | + j |  | 0.53968
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.3 | [5 empty] | 6.32
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.29
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.28
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.36
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 240 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 225
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 170 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 160
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 45
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 660 | [5 empty] | 630 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 640
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 260 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 260 | [5 empty] | 240
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 180
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 405 | [5 empty] | 395 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | 395
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 130 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 150
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 90
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 80
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 40
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 135 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 135
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 130 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 130
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Зырянова | [5 empty] | Зырянова | [5 empty] | Зырянова | [5 empty] | Зырянова

## Волочильная2
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 5:00 | [5 empty] | 6:00 | [5 empty] | 7:00 | [5 empty] | 8:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 220 | 2.1 |  |  |  | 0.87 | 200 | 1.9 |  |  |  | 0.87 | 200 | 1.9 |  |  |  | 0.87 | 210 | 2 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 640 | 6.1 |  |  |  | 0.87 | 590 | 5.6 |  |  |  | 0.87 | 610 | 5.8 |  |  |  | 0.87 | 630 | 6 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 380 | 3.6 |  |  |  | 0.87 | 320 | 3 |  |  |  | 0.87 | 340 | 3.2 |  |  |  | 0.87 | 350 | 3.3 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87 | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87 | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87 | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1380 | 13.1 |  | 0 |  |  | 1250 | 11.8 |  | 0 |  |  | 1290 | 12.2 |  | 0 |  |  | 1330 | 12.6 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.010047 |  | + j |  | 0.21937 |  | 0.0084045 |  | + j |  | 0.18352 |  | 0.0088588 |  | + j |  | 0.19343 |  | 0.0095625 |  | + j |  | 0.2088
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.002476 |  | + j |  | 0.063687 |  | 0.0019068 |  | + j |  | 0.049045 |  | 0.0020883 |  | + j |  | 0.053713 |  | 0.0021821 |  | + j |  | 0.056127
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 8.251 |  | + j |  | 0.38537 |  | 7.5494 |  | + j |  | 0.34952 |  | 7.7499 |  | + j |  | 0.35943 |  | 8.0506 |  | + j |  | 0.3748
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.9255 |  | + j |  | 0.15169 |  | 4.3249 |  | + j |  | 0.13704 |  | 4.5251 |  | + j |  | 0.14171 |  | 4.6252 |  | + j |  | 0.14413
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 13.1765 |  | + j |  | 0.53706 |  | 11.8743 |  | + j |  | 0.48656 |  | 12.2749 |  | + j |  | 0.50115 |  | 12.6757 |  | + j |  | 0.51893
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.32 | [5 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.27
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.26
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.28 | [5 empty] | 6.29 | [5 empty] | 6.27 | [5 empty] | 6.37
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.36 | [5 empty] | 6.35 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.31
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 220 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 210
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 160 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 150
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 640 | [5 empty] | 590 | [5 empty] | 610 | [5 empty] | 630
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 40
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 35 | [5 empty] | 40
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 230 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 245
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 145
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 200 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 160
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 385 | [5 empty] | 320 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 350
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 25 | [5 empty] | 25
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 120 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 130
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 90 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 70
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 80
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 135
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 135 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Зырянова | [5 empty] | Зырянова | [5 empty] | Зырянова | [5 empty] | Костенко

## Волочильная3
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 9:00 | [5 empty] | 10:00 | [5 empty] | 11:00 | [5 empty] | 12:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 210 | 2 |  |  |  | 0.87 | 200 | 1.9 |  |  |  | 0.87 | 190 | 1.8 |  |  |  | 0.87 | 210 | 2 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 630 | 6 |  |  |  | 0.87 | 610 | 5.8 |  |  |  | 0.87 | 610 | 5.8 |  |  |  | 0.87 | 620 | 5.9 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 350 | 3.3 |  |  |  | 0.87 | 330 | 3.1 |  |  |  | 0.87 | 340 | 3.2 |  |  |  | 0.87 | 360 | 3.4 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87 | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87 | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87 | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1320 | 12.5 |  | 0 |  |  | 1270 | 12 |  | 0 |  |  | 1270 | 12 |  | 0 |  |  | 1320 | 12.5 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0095625 |  | + j |  | 0.2088 |  | 0.0088588 |  | + j |  | 0.19343 |  | 0.0086302 |  | + j |  | 0.18844 |  | 0.0093249 |  | + j |  | 0.20361
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0020883 |  | + j |  | 0.053713 |  | 0.0019068 |  | + j |  | 0.049045 |  | 0.0019965 |  | + j |  | 0.051352 |  | 0.0021821 |  | + j |  | 0.056127
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 8.0506 |  | + j |  | 0.3748 |  | 7.7499 |  | + j |  | 0.35943 |  | 7.6496 |  | + j |  | 0.35444 |  | 7.9503 |  | + j |  | 0.36961
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.5251 |  | + j |  | 0.14171 |  | 4.3249 |  | + j |  | 0.13704 |  | 4.425 |  | + j |  | 0.13935 |  | 4.6252 |  | + j |  | 0.14413
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 12.5757 |  | + j |  | 0.51651 |  | 12.0748 |  | + j |  | 0.49648 |  | 12.0746 |  | + j |  | 0.49379 |  | 12.5755 |  | + j |  | 0.51374
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.34
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.19 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.17 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.21 | [5 empty] | 6.17
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.25
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 210 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 210
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 160 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 160
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 630 | [5 empty] | 610 | [5 empty] | 610 | [5 empty] | 620
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 40
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 230 | [5 empty] | 230 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 230
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 170 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 160
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 350 | [5 empty] | 330 | [5 empty] | 340 | [5 empty] | 360
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 30
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 150
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 70
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 45
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 135 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 130 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 125
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Костенко | [5 empty] | Костенко | [5 empty] | Костенко | [5 empty] | Костенко

## Волочильная 4
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 13:00 | [5 empty] | 14:00 | [5 empty] | 15:00 | [5 empty] | 16:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 200 | 1.9 |  |  |  | 0.87 | 210 | 2 |  |  |  | 0.87 | 200 | 1.9 |  |  |  | 0.87 | 200 | 1.9 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 620 | 5.9 |  |  |  | 0.87 | 620 | 5.9 |  |  |  | 0.87 | 640 | 6.1 |  |  |  | 0.87 | 630 | 6 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 360 | 3.4 |  |  |  | 0.87 | 350 | 3.3 |  |  |  | 0.87 | 370 | 3.5 |  |  |  | 0.87 | 400 | 3.8 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87 | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87 | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87 | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1310 | 12.4 |  | 0 |  |  | 1310 | 12.4 |  | 0 |  |  | 1340 | 12.7 |  | 0 |  |  | 1370 | 13 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0090904 |  | + j |  | 0.19849 |  | 0.0093249 |  | + j |  | 0.20361 |  | 0.0095625 |  | + j |  | 0.2088 |  | 0.0093249 |  | + j |  | 0.20361
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0021821 |  | + j |  | 0.056127 |  | 0.0020883 |  | + j |  | 0.053713 |  | 0.002278 |  | + j |  | 0.058594 |  | 0.0026823 |  | + j |  | 0.068992
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 7.8501 |  | + j |  | 0.36449 |  | 7.9503 |  | + j |  | 0.36961 |  | 8.0506 |  | + j |  | 0.3748 |  | 7.9503 |  | + j |  | 0.36961
[8 empty] | №2 |  |  |  | 4.6252 |  | + j |  | 0.14413 |  | 4.5251 |  | + j |  | 0.14171 |  | 4.7253 |  | + j |  | 0.14659 |  | 5.1257 |  | + j |  | 0.15699
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 12.4753 |  | + j |  | 0.50862 |  | 12.4754 |  | + j |  | 0.51133 |  | 12.7758 |  | + j |  | 0.52139 |  | 13.076 |  | + j |  | 0.5266
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.16
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.16
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.25
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 205 | [5 empty] | 210 | [5 empty] | 200 | [5 empty] | 200
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 160 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 160
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 25 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 20
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 620 | [5 empty] | 620 | [5 empty] | 640 | [5 empty] | 630
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 30
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 260
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 160 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 150
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 365 | [5 empty] | 355 | [5 empty] | 370 | [5 empty] | 400
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 160
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 80
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 140
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 135
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Костенко | [5 empty] | Костенко | [5 empty] | Костенко | [5 empty] | Костенко

## Волочильная5
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 17:00 | [5 empty] | 18:00 | [5 empty] | 19:00 | [5 empty] | 20:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 210 | 2 |  |  |  | 0.87 | 180 | 1.8 |  |  |  | 0.87 | 180 | 1.8 |  |  |  | 0.87 | 220 | 2.1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 630 | 6 |  |  |  | 0.87 | 590 | 5.6 |  |  |  | 0.87 | 610 | 5.9 |  |  |  | 0.87 | 640 | 6.1 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 400 | 3.8 |  |  |  | 0.87 | 360 | 3.4 |  |  |  | 0.87 | 410 | 3.9 |  |  |  | 0.87 | 440 | 4.2 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87 | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87 | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87 | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1370 | 13 |  | 0 |  |  | 1260 | 12 |  | 0 |  |  | 1330 | 12.8 |  | 0 |  |  | 1430 | 13.6 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.0095625 |  | + j |  | 0.2088 |  | 0.0081819 |  | + j |  | 0.17865 |  | 0.0088588 |  | + j |  | 0.19343 |  | 0.010047 |  | + j |  | 0.21937
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0025781 |  | + j |  | 0.066312 |  | 0.0021821 |  | + j |  | 0.056127 |  | 0.0026823 |  | + j |  | 0.068992 |  | 0.0030071 |  | + j |  | 0.077347
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 8.0506 |  | + j |  | 0.3748 |  | 7.4492 |  | + j |  | 0.34465 |  | 7.7499 |  | + j |  | 0.35943 |  | 8.251 |  | + j |  | 0.38537
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.0256 |  | + j |  | 0.15431 |  | 4.6252 |  | + j |  | 0.14413 |  | 5.1257 |  | + j |  | 0.15699 |  | 5.426 |  | + j |  | 0.16535
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 13.0761 |  | + j |  | 0.52911 |  | 12.0744 |  | + j |  | 0.48878 |  | 12.8755 |  | + j |  | 0.51643 |  | 13.6771 |  | + j |  | 0.55072
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.22 | [5 empty] | 6.2 | [5 empty] | 6.2
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.16
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.15 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.16 | [5 empty] | 6.15
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.26
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 210 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 180 | [5 empty] | 220
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 160 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 170
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 30
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 20 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 20
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 630 | [5 empty] | 590 | [5 empty] | 610 | [5 empty] | 640
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 50 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 250 | [5 empty] | 240 | [5 empty] | 250 | [5 empty] | 270
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 140
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 150 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 395 | [5 empty] | 365 | [5 empty] | 415 | [5 empty] | 435
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 160 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 90 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 100 | [5 empty] | 110
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 50
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 125
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Костенко | [5 empty] | Костенко | [5 empty] | Костенко | [5 empty] | Костенко

## Волочильная6
Контрольные замеры по ПС 110/6 кВ Волочильная
Дата: 21.06.2023г.
[12 empty] | 21:00 | [5 empty] | 22:00 | [5 empty] | 23:00 | [5 empty] | 24:00
Трансформаторы
ДН | Sном | dPхх | dQхх | Класс U |  | СШ(С) |  | dPкз |  | Uк |  | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ | I | P |  | Q |  | CosФ
№1 | 32 | 0.041 | 0.166 | 110 |  | <нет> |  | 0.153 |  | 10.44
Т-1 |  |  |  | 6 |  | 1С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 230 | 2.2 |  |  |  | 0.87 | 220 | 2.1 |  |  |  | 0.87 | 220 | 2.1 |  |  |  | 0.87 | 190 | 1.8 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 2С |  | 0.153 |  | 10.44 |  | 650 | 6.2 |  |  |  | 0.87 | 640 | 6.1 |  |  |  | 0.87 | 650 | 6.1 |  |  |  | 0.87 | 650 | 6.2 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
№2 | 40 | 0.023 | 0.088 | 110 |  | <нет> |  | 0.165 |  | 10.61
Т-2 |  |  |  | 6 |  | 3С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 430 | 4.1 |  |  |  | 0.87 | 410 | 3.9 |  |  |  | 0.87 | 400 | 3.8 |  |  |  | 0.87 | 370 | 3.5 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | 6 |  | 4С |  | 0.165 |  | 10.61 |  | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87 | 140 | 1.3 |  |  |  | 0.87 | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87 | 130 | 1.2 |  |  |  | 0.87
|  |  |  | Положение РПН (ПБВ) / ВДТ: | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
Итого: |  |  |  | 110 кВ | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 6 кВ | [7 empty] | 1450 | 13.8 |  | 0 |  |  | 1410 | 13.4 |  | 0 |  |  | 1400 | 13.2 |  | 0 |  |  | 1340 | 12.7 |  | 0
Переменные потери, МВА |  |  |  | dPпер + djQпер |  |  |  | №1 |  |  |  | 0.010543 |  | + j |  | 0.2302 |  | 0.010047 |  | + j |  | 0.21937 |  | 0.010047 |  | + j |  | 0.21937 |  | 0.0095625 |  | + j |  | 0.2088
[8 empty] | №2 |  |  |  | 0.0030071 |  | + j |  | 0.077347 |  | 0.0027885 |  | + j |  | 0.071724 |  | 0.0025781 |  | + j |  | 0.066312 |  | 0.002278 |  | + j |  | 0.058594
Нагрузка, приведенная к шинам 110 кВ, с учетом потерь, МВА |  |  |  | Sрасч |  |  |  | №1 |  |  |  | 8.4515 |  | + j |  | 0.3962 |  | 8.251 |  | + j |  | 0.38537 |  | 8.251 |  | + j |  | 0.38537 |  | 8.0506 |  | + j |  | 0.3748
[8 empty] | №2 |  |  |  | 5.426 |  | + j |  | 0.16535 |  | 5.2258 |  | + j |  | 0.15972 |  | 5.0256 |  | + j |  | 0.15431 |  | 4.7253 |  | + j |  | 0.14659
[8 empty] | Сумма |  |  |  | 13.8775 |  | + j |  | 0.56155 |  | 13.4768 |  | + j |  | 0.54509 |  | 13.2766 |  | + j |  | 0.53968 |  | 12.7758 |  | + j |  | 0.52139
Шины (секции)
Класс U |  | ДН |  | Подключение | [7 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U | [5 empty] | U
6 |  | 1С |  | Т№1 - НН1 | [7 empty] | 6.26 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.27
6 |  | 2С |  | Т№1 - НН2 | [7 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.25 | [5 empty] | 6.24 | [5 empty] | 6.27
6 |  | 3С |  | Т№2 - НН1 | [7 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.22
6 |  | 4С |  | Т№2 - НН2 | [7 empty] | 6.31 | [5 empty] | 6.33 | [5 empty] | 6.23 | [5 empty] | 6.31
Присоединения
ДН |  |  |  | Уст.АЧР1 |  | Уст.АЧР2 |  | Уст.ЧАПВ |  | Уст.СОАЧР |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q |  | I | P |  |  | Q
|  |  |  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек
1С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 1С | [11 empty] | 230 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 190
ц.В-2 ф.22 (яч.5) | [11 empty] | 170 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
ц.В-3 м.з.№2 ф.1 (яч.7) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 20
ЗРМО ф.14,15 (яч.9) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 20
ПС 32 ф.1 (яч.11) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 1С 6 кВ
2С 6 кВ
В 6 кВ Т№1 2С | [11 empty] | 650 | [5 empty] | 640 | [5 empty] | 650 | [5 empty] | 650
ЦРП-50 ф.4 (яч.2) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 60
ПС 32А ф. 12 (яч.4) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 30
ц.В-3 м.з.№2ф.38(яч.8) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 240 | [5 empty] | 220 | [5 empty] | 260 | [5 empty] | 260
Компр. №1 ф.10 (яч.12) | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 140
ц.Т-4 ф.17 (яч.14) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 190 | [5 empty] | 190 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 160
Воинская часть (яч.16) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
Небаланс по шине 2С 6 кВ
3С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 3С | [11 empty] | 425 | [5 empty] | 410 | [5 empty] | 405 | [5 empty] | 375
Воинская часть (яч.25) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 30 | [5 empty] | 30
ц.В-2 ф.35 (яч.27) | [11 empty] | 150 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 160 | [5 empty] | 140
ТП-61 (СТЗ) (яч.29) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Т-4 ф.24 (яч.31) | [11 empty] | 110 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 80
ЦРП-50 ф.25 (яч.33) | [11 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
ц.В-3 ф.14 (яч.35) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 80 | [5 empty] | 90 | [5 empty] | 80
ПС 32А ф.4 (яч.37) | [11 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
Небаланс по шине 3С 6 кВ
4С 6 кВ
В 6 кВ Т№2 4С | [11 empty] | 140 | [5 empty] | 140 | [5 empty] | 130 | [5 empty] | 130
ПС 32 ф.2 (яч.28) | [11 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл | [5 empty] | откл
ц.В-3м.з.№2ф.25(яч.30) |  |  |  | 47.8 | 0.5 | 48.9 | 25 |  |  |  |  | 135 | [5 empty] | 135 | [5 empty] | 125 | [5 empty] | 125
ц.В-3 КТПН-маслосклад(яч.34) | [11 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
Небаланс по шине 4С 6 кВ
Небаланс по шинам 6 кВ
Замер провёл: | [11 empty] | Горбань | [5 empty] | Горбань | [5 empty] | Горбань | [5 empty] | Горбань
| Главный энергетик - начальник отдела | [12 empty] | В.А. Шипилов