Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за февраль 2021 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ отсутствуют, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В январе 2021 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| КТПН Спортбаза | В связи с аварийной ситуацией на РЛ КТПН Спортбаза необходимо отключение объекта "Шламовые поля" 08.02.2021 с 10:00 до 14:00 | 08.02.2021 10:00 до 14:00 | 16:00 КТПН Спортбаза собрана нормальная схема |
|  | 21:15 ВЛ-6кВ КТПН Спортбаза на линейном разъеденителе 6кВ средняя фаза свечение, искрение. КТПН Спортбаза отключена. Запитано с ТП-7111. | 07.02.21 21:15 |  |
| ТП-82 РУ-0,4 кВ | ТП-82, РУ-0,4 кВ, 1 секция 0,4 кВ отключить для ППР 14.02.2021 с 08:00 до 16:00 | 13.02.2021 08:00 до 16:00 | Выполнено |
|  | 14.02 2021 ТП-82 РУ-0,4кВ работала бр. Овечкина В.В. замена вводного АВ секции №1, по окончании работ из тр-р №1 из выводов НН капает масло, организован сбор масла 1 секция 0,4кВ запитана через секционный АВ. | 14.02.2021 08:00 до 16:00 | Выполнено 14.02.2021 09:30 |
| ТП-82 | Планируется отключение ТП-82,2 секции РУ-0,4 кВ с 09:00 до 14:00 21.02.2021 для ППР. Подписал:Булавин Передал:Бурляева 17.02.21 15:13 Принял:Кочнев | 21.2.2021 с 09:00 до 14:00 | Выполнено 13:30 ТП-82 по 0,4 кВ собрана нормальная схема. |
| ПС 110/6кВ "Генераторная", РУ-6кВ | Планируется отключение ПС 110/6кВ "Генераторная", РУ-6кВ, ф.2 (Город), для устранения развившегося дефекта: превышение температуры на токоведущих элементах ОП №13 (по результатам ТВК) 20.02.2021 с 9-00 до 12-00. Для безопасного проведения работ необходимо отключить разъединитель на опоре №16А. | 20.02.2021 с 9-00 до 12-00 | Выполнено 10:05 - 12:11 |
| ЗРМО | Планируется отключение на ЗРМО ф5 (ТП 7Т, ф6) для безопасного проведения работ на секции №1 сборных шин 6кВ 23.02.2021 с 8.00 до 16.00. Для безопосного производства работ необходимо отключить в ТП -7Т, РУ-6кВ, ВН ф 6(ЗРМО ф5). | 23.02.2021 с 8.00 до 16.00 | Выполнено 8:30 - -14:30 |
|  | 23.02.21 16:48 -24.02.21 0:40 ПС Генераторная Ф.20(северные поселки) земля в сети 6кВ, 01:18 отключено по заявке Комэнерго. | 23.02.21 16:48 -24.02.21 0:40 | 24.02.2021 1:18 |
|  | 23.02.21 23:02 ГПП-3 Волочильная провал напряжения отключились В6кВВ1Т1. В6кВВ2Т1. СВ-1-3,2-4 секции 6кВ не включились. 23:36 провал напряжения отключился СВ-110кВ. Остановка цехов завода.Развалились схемы по 6кВ цех Т-4, В-2, В-3, Компрессорная №1, НСТ-4, ЦРП-50, ЗРМО, ГЗС. 3:59 включен в работу СВ-110кВ, собрана нормальная схема по 6 кВ, В цехах собраны нормальные схемы. | 23.02.2021 23:02:00; 23:36 | 23.02.2021 23:36 - 24.02.21 3:59 |
|  | 23:02 Мазуля -1, Мазуля -2 остановка, 0:55 - запущенны. | 23.02.2021 23:02 | 23.02.2021 23:02 - 24.02.21 0:55 |
| ПС 110/6кВ Волочильная | ПС 110/6кВ Волочильная, СВ 110кВ, отключить с 15-00 27.02.2021 до 14-00 12.03.2021, для послеаварийной проверки устройств РЗА | с 15:00 27.02.2021 до 14:00 12.03.2021 | с 17:35 27.02.2021 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru