## 19 г (6)
Сводные данные об аварийных отключениях за 1 квартал 2023 год
№ п/п | Месяц | Подстанция, наименование фидера | Организация | Дата и время отключения | Дата и время восстанов-ления нормальной схемы | Время простоя по вине сетевой организации, час | Объем недопоставленной энергии, кВт.ч. | Причина аварии | Мероприятия по устранению аварии
1 | январь | ПС "ЗРМО" ф.5 (ТП7Т) | АО "РСК" | 2023-01-29 22:10 | 2023-01-30 00:30 | 2.33 | 305 | ПС "Генераторная" ф.30 "ЗРМО ф.8" отключился от МТЗ. ПС ЗРМО отключилась 1 секция шин 6 кВ, ф 8 (ГПП-1 ф.30) не отключился, АВР 6 кВ не отработал. Причина: под напряжение попало животное. | Мероприятия по устранению аварии проведены ТСО.
2 | февраль | ПС "ЗРМО" ф.5 (ТП7Т) | АО "РСК" | 2023-02-16 05:58 | 2023-02-16 07:33 | 1.34 | 0 | ПС "Генераторная" провал напряжения (ПС "ЗРМО" ф.5 (ТП7Т) отключился действием защиты (блинкер"отсечка").Авария в сетях АО "РСК":при включении в ТП7Т ВН трансформатора произошло КЗ(перекос ножей ВН). | Мероприятия по устранению аварии проведены Потребителем.
3 | март | ПС "ЗРМО" ф.19 (ТП7Т) | АО "РСК" | 2023-03-10 09:30 | 2023-03-10 11:00 | 1.5 | 142 | Во время перевода нагрузки, механизм отключения ВМ-6 кВ ф.14 "Ввод с ГПП-3 ф.9" ПС "ЗРМО" не сработал (произошла задержка 30 секунд) для прекращения перетока между ГПП-1 - ГПП-3 переключения остановлены и отключен СВМ 6 кВ, в результате произошло обесточивание потребителей 2 секции 6 кВ ПС "ЗРМО". | Мероприятия по устранению аварии проведены ТСО.

## 19 г (7,8)
Сведения об общей пропускной способности сетей АО «СинТЗ»
на 1 апреля 2023 года
наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей мощности по центрам питания
№ п/п | Центр питания | Присоединенная мощность, МВА | Максимальная мощность, МВт | Фактическая максимальная нагрузка, кВт | Резерв мощности завода, кВт | Свободная мощность для технологического присоединения, кВт (с учетом поданных заявок)
[6 empty] | ВН | СН-2 | НН
1 | ПС "Генераторная" 110/6 кВ | 2х25 | 15 | 11.8 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0
2 | ПС "Волочильная" 110/6 кВ | 2х32 | 20 | 15.2 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 6 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения будут предоставлены в течение 7 дней от запроса юридического или физического лица.

## 19 д
Сведения о поданных заявках на технологическое присоединение в сетях АО «СинТЗ» на 1 апреля 2023 года
№ | Кол-во заявок | Наименование участка эл.сети, напряжение, кВ | Наименование абонента | Мощность присоединенная (максимальная по заявке) (кВт) | № договора на технологическое присоединение, дата заключения | Стоимость по договору, руб | Аннулированные заявки на технологические присоединения
(без НДС)
1 | - | - | - | - | - | - | -
Заявок на технологическое присоединение к сетям АО "СинТЗ" нет.

## 19 е
Величина резервируемой максимальной мощности по уровням напряжения в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг
№ п/п | Уровень напряжения | Максимальная мощность, кВт | Фактическая мощность, кВт | Резервируемая максимальная мощность, кВт
1 | ВН | 6800 | 1560 | 5240
2 | СН2 | 6106 | 1033 | 5073
3 | НН | 0 | 0 | 0

## 19 и
11 п. е Процедура технологического присоединения
для лиц, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств, увеличение объема максимальной мощности, изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя:
1. Подача заявки
Образец заявки – Приложение 1.
2. Заключение договора.
В течение 30 дней со дня получения Заявки, а при присоединении по индивидуальному проекту – со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение Сетевая организация направляет Заявителю проект договора в 2 экз.
В случае сложного характера присоединения (более 670 кВт) срок увеличивается на срок согласования технических условий с системным оператором.
В течение 30 дней от даты получения проекта договора Заявитель подписывает договор и направляет 1 экз. Сетевой организации.
В случае несогласия Заявитель в течение 30 дней направляет мотивированный отказ от подписания проекта договора и предложения об изменении проекта договора.
В случае отказа от подписания Заявителем проекта договора, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем проекта договора, поданная заявка аннулируется.
3. Выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором.
4. Получение разрешение органов Госнадзора на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя.
5. Осуществление АО «СинТЗ» (сетевой организацией) фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям.
6. Составление акта о технологическом присоединении, акта разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности, акта согласования технологической и аварийной брони
Акт согласования технологической и аварийной брони
- Проект акта согласования аварийной и технологической брони составляет Заявитель и направляет в Сетевую Организацию в 2 экз.
- Сетевая организация в течение 10 рабочих дней согласовывает и 1 экз. направляет Заявителю.
- В случае несогласия Сетевая организация подписывает с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта
Приложение 1
Образец заявки на технологическое присоединение к сетям АО СинТЗ»
Акционерное общество
«Синарский трубный завод»
Главному энергетику
А.А. Гусеву
Уважаемый Алексей Адипович!
Направляем Вам заявку на технологическое присоединение в связи с увеличением присоединяемой мощности на кВт:
1. Реквизиты:
Юридический адрес:
ИНН
КПП
ОКПО –
ОКВЭД –
Расчетный счет
БИК
Кор.счет
2. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации
3. Место нахождение заявителя
4. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя и их технические характеристики:
количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов
5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств
6. Заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств - категория
7. Характер нагрузки (вид производственной деятельности) и наличие нагрузок искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения
8. Величина и обоснование технологического минимума, технологической и аварийной брони
9. Необходимость аварийной и технологической брони
10. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям)
проектирование
ввод в эксплуатацию
11. Поэтапное распределение мощности, сроков ввода и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям:
Приложение:
1. План расположения энергопринимающих устройств
2. Однолинейная схема электрических сетей.
3. Перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики.
4. Копия документа, подтверждающего право собственности.
5. Доверенность или документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.
6. Предложение по порядку расчетов платы за технологическое присоединение
Объем предоставления данных: по Приложению 1
Заявитель
Юридические лица (максимальная мощность свыше 100 кВт и менее 670 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность свыше 100 кВт и менее 670 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11
Юридические лица (максимальная мощность до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Юридические лица (максимальная мощность свыше 15 кВт и до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Индивидуальные предприниматели (максимальная мощность свыше 15 кВт до 150 кВт) - п. 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Временное присоединение (на срок не более 6 месяцев, до 100 кВт) - 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11
Физические лица (до 15 кВт) - 2, 4, 10, ФИО, данные паспорта, место жительства

## 19 н
19 н - | об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах.
В 1 квартале 2023 года АО "СинТЗ" не реализовывало мероприятия инвестиционной программы в сфере электроэнергетики.