Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за март 2020 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В марте 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки |
| --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 |
| ц В-2, РУ-6кВ | ц В-2, РУ-6кВ, ф 15 (в/часть) отключить и включить заземляющие ножи в сторону ВКЛ 6кВ для безопасного проведения работы. | 17.03.2020 (16.03.2020 21:15 отключился от МТЗ, РЗ вкл. в 12:00 17.03.2020) |
| ц В-2,РУ-6 кВ | ц В-2,РУ-6 кВ,ф 15 (в/ч) включить после ремонта ВКЛ 6 кВ. | 18.3.2020 в 17:50 |
| ТП-82,РУ-6 кВ | Планируется отключение ТП-82,РУ-6 кВ,ф 2 (тр-р №1) для замены предохранителя. | 6.3.2020 в 13:30 - 15:00 включен. |
| ПС110/6кВ Волочильная | ПС110/6кВ Волочильная ТН-2 110кВ вывести в ремон с 21:42 08.03.20 до 16:00 16.03.20, для поиска неисправности, и последующего ремонта. | c21:42 08.03.20 до 16:00 16.03.20 |
| ПС110/6кВ Волочильная | ПС110/6кВ Волочильная АПВ на СВ 110кВ отключить с 21:42 08.03.20 до 24:00 31.03.20 в связи с аварийным выводом в ремонт ТН-2 110 кВ | с 21:42 08.03.20 до 16:00 16.03.20 |
| п/ст Кислородная | Планируется отключение п/ст Кислородная РУ-6 кВ, ф.12 (Вторчермет (Тр-р 400 кВА)), ф.13 (ФСМ КТПН), 24.03.2020 с 8-00 до 16-00, для безопасного проведения работ по замене ТН-2 | 24.03.2020 с 8-00 до 16-00 (9:50- 16:00) |
| п/ст Кислородная | Планируется отключение п/ст Кислородная РУ-6 кВ, ф.6 (Вторчермет (ТП-6), 25.03.2020 с 8-00 до 16-00, для безопасного проведения работ по замене ТН-1 | 25.03.2020 с 8-00 до 16-00 (9:30-15:42) |
| ц В-2, РУ-6кВ | Планируется отключение в ц В-2, РУ-6кВ, ф 15 (воинская часть) 17.03.2020 с 8.00 до 16.00 для производства ППР | 17.03.2020 с 8.00 до 16.00 (9:00-17:40) |
| ц В-2, РУ-6кВ | Планируется отключение в ц В-2, РУ-6 кВ, ф 18 (ТП Зона) - 17.03.2020г с 8.00 до 16.00 для производства ППР (для ТН-1) | 17.03.2020 с8.00 до 16.00 (с 8:40- 18:00) |
| Неотложная Фидер " Травянский" | ВЛ 10 кВ ( ф. Травянский - ПС 110/10 кВ Травянская ) на отпайке в сторону ТП 7111 отключить РЛ ввод Травянский 17.03.2020 с 13.00 до 17.00 для безопасного проведения работ по устранению неисправности РЛ ТП 7111. | 17.03.2020 с 13.00 до 17.00 (14:10- 16:30) |
| ПС110/6кВ Калибровочная | ПС 110/6кВ Калибровочная, Т2/40МВА, отключить 26.03.2020 с 06:00 до 15:00, для безопасного проведения работ по ремонту обогрева полюса фазы "В" В 110кВ Т2. | 26.03.2020 с 06:00 до 15:00 (14:41 - вкл). |