Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за сентябрь 2020 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ отсутствуют, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В июль 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № телефонограммы, заявки | Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75/- | ПС Генераторная | Просим перенести планируемые вами работы на ПС Генераторная ф.2(город) с 21.09.2020 с 09:00 до13:00 на 24.09.2020 с 09:00 до13:00 для совместных работ запланированых нашим персоналом на ф.2(город) для ревизии РЛДН на опорах №42/8, №42/10 и подключения КЛ 6кВ на опоре №42/8. | 18.9.2020 | Выполнено. 24.09.2020 9:50 - 14:50 |
| 364/- | ТП-10 | Планируется отключение ТП-10 (Мазуля 1) для ППР 01.09.2020 с 08:00 до 16:00 | 01.09.2020 с 8.00 до 16.00 | Выполнено. 13:58 - 16:35 |
| 368/- | ТП-58 |  | 05.09.2020 с 8-00 до 16-00 | Выполнено 9:15 - 10:25 |
| 370/- | ЦРП-80 | Планируется отключение ф 23 (ТП -Добора) в РУ-6кВ ЦРП-80 05.09.2020 с 8.00 до 16.00 для ППР | 05.09.2020 с 8.00 до 16.00 | Выполнено. 10:10 -14:05 |
| 371/- | ТП-82 | Планируется отключение на ТП-82 1с 6кВ для безопасного производства работ по ревизии ВН ф.3 (ТП-58 ф.4) 05.09.2020 с 08:00 до 16:00. | 05.09.2020 с 08:00 до 16:00 | Выполнено 9:15 - 10:25 |
| 381/- | ЦРП-80 РУ-6кВ | Планируется отключение ЦРП-80 РУ-6кВ, ф.3 (СЗСМ), 11.09.2020 с 8-00 до 16-00, для безопасного производства ППР | 11.09.2020 с 8-00 до 16-00 | Выполнено 9:30 - 15:55 |
| 391/- | ПС Кислородная | ПС Кислородная РУ-6кВ ф.12 (Вторчермет), ф.13 (ФССМ КТПН) отключить для ППР 16.09.2020 с 08:00 до 16:00 | 15.09.2020 08:00 до 16:00 | Выполнено. 10:30 ф.12, 13 отключен. Ф.12 - включен 13:30. ф.13 включен в 15-30. |
| 397/- | ТП-82 | Планируется отключение 2 секции 6 кВ, РУ-6кВ, ТП-82 19.09.2020 с 8.00 до 16.00 для проведения ремонта устройств релейной защиты и автоматики электрооборудования. | 19.09.2020 с 8.00 до 16.00 | Выполнено 9:40-16:40 |
| 398/- | ТП-82 | Планируется отключение 2 секции 6 кВ, РУ-6кВ, ТП-82 19.08.2020 с 8.00 до 16.00 для проведения ремонта устройств релейной защиты и автоматики электрооборудования. Для безопасного проведения работ на ЦРП -60 ф 1 - отключить ВМ, разобрать схему. | 19.09.2020 с 8.00 до 16.00 | Выполнено 9:40-16:40 |
| 399/399 | ТП-82, РУ-0,4кВ | Планитуется отключение в ТП-82, РУ-0,4кВ панель №2 АВ(Трубодеталь), панель №3 АВ(Трубодеталь) с 08:00 до 16:00 19.09.2020 для устранения нагрева контактных соединений. | 18.9.2020 | Выполнено. |
| 401/- | ПС 110/6кВ Генераторная | Планируется отключение ф.2 (город) на ПС 110/6кВ Генераторная с 09:00 до 13:00 21.09.2020 для подключения и фазировки КЛ-6кВ от опоры №47 до ТП-45. | 18.9.2020 | Выполнено. 24.09.2020 9:50 - 14:50 |
| 402/- | ПС Генераторная | Убедительная просьба согласовать работы на ф.2(город) на 21.09.2020 с 09:00 до 13:00, в связи нашавшимся отопительным сезоном. | 18.9.2020 | Выполнено. 24.09.2020 9:50 - 14:50 |
| 404/- | ТП -30 (Мазуля - 2) | Планируется отключение ТП -30(Мазуля-2) 23.09.2020 с 8.00 до 13.00 для безопасного проведения работ в трансформаторной камере уборки трансформаторного масла. | 23.9.2020 с 8.00 до 13.00 | Выполнено 9:20 -14:30 |
| 405/- | ЗРМО | Планируется отключение на ЗРМО, РУ-6кВ, ф5 (ТП-7Т ф 6 Северный поселок) -23.09.2020 с 8.00 до 16.00 для ППР | 23.09.2020 с 8,00 до 16,00 | Выполнено 9:20 -14:30 |
| 406/- | ТП-82, РУ-0,4кВ | Планируется отключение в ТП-82 РУ-0,4кВ 1 секции 0,4кВ с 08:00 до 16:00 27.09.20 для замены наконечников на панелях №2,3 фидерах Трубодеталь. | 22.9.2020 | Выполнено. |
|  | ц.В-2 РУ-6 кВ ф.18 | 21.09.2020 13:45 ц.В2 РУ-6 кВ ф.18 (Зона) прозвонить сопротивление изоляции, при нормалтивных результатах включить в работу, по заявке Помыткина (ИС-47), по команде Яненко А.Н. | 21.09.2020 13:45 |  |
|  | ПС Генераторная | 15.09.2020 9:24 - 10:59 ПС 110/6 кВ Генераторная ф.2 отключен для кронирования деревьев. | 15.09.2020 9:24 - 10:59 |  |
|  | ПС Генераторная | 14.09.2020 13:10:00 ПС 110/6 кВ Генераторная ф.2 опора №38 включен разъеденитель до опоры №47 по команде Зобина В.А. | 14.09.2020 13:10 |  |
|  | ПС Генераторная | 13.09.2020 18:26 ПС 110/6 кВ Генераторная ф.2 отключился от МТЗ | 13.09.2020 18:26 | 13.09.2020 20:21 включен до опоры №38. ТП-7024 не включена, резервный ввод от КНС-2 на повреждении. |
|  | ц.В-2 РУ-6 кВ ф.18 | 11.09.2020 22:45 Зырянова О.А, ц.В-2 РУ-6кВ осмотр ф.18 (ТП оны ф.2) ВМ отключен - РУ МТЗ, "землярая защита, схема разобрана Сообщено помыткину , Белянину Л.П. | 11.09.2020 22:45 |  |
|  | ТП-82 РУ-6кВ ф.3 (ТП-58 ф.4) | Механический привод ВН неисправен , 2:30 позвонили нет света ЖД весы, 3 корпус заводо управления, при осмотре ТП-58 2 секция 6кВ нет напряжения | 01.09.2020 2:30 | 4:15 01.09.2020 включен - ТП-82 РУ-6кВ ф.3 (ТП-58 ф.4) ВН включен, в ТП-58 2 секция 6кВ подано напряжения, собрана нормальная схема по 0,4кВ. |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии: 8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru